宜春长益石化有限公司

上高镇渡镇南加油站建设项目

安全验收评价报告

（终稿）

建设单位：宜春长益石化有限公司

建设单位法定代表人：杨品芳

建设项目单位：宜春长益石化有限公司

建设项目单位主要负责人：杨品芳

建设项目单位联系人：陈双春

建设项目单位联系电话：13723868586

2022年3月8日

宜春长益石化有限公司

上高镇渡镇南加油站建设项目

安全验收评价报告

（终稿）

评价机构名称：江西赣昌安全生产科技服务有限公司

资质证书编号：APJ-（赣）-006

法定代表人： 应  宏

技术负责人： 应  宏

评价负责人： 邱国强

评价机构联系电话:0791-87603828

2022年3月8日

宜春长益石化有限公司上高镇渡镇南加油站建设项目

安全验收评价技术服务承诺书

一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣昌安全生产科技服务有限公司

2022年3月8日

规范安全生产中介行为的九条禁令

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

安全评价人员

|  | 姓 名 | 专业能力 | 职业资格证书编号 | 从业信息 识别卡编号 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 邱国强 | 电气 | S011035000110201000597 | 022186 |  |
| 项目组成员 | 邱国强 | 电气 | S011035000110201000597 | 022186 |  |
|  | 刘良将 | 安全工程 | S011032000110203000723 | 040951 |  |
|  | 徐志平 | 化工机械 | S011032000110203000975 | 040952 |  |
|  | 李佐仁 | 化学工艺 | S011035000110201000578 | 034397 |  |
| 报告编制人 | 邱国强 | 电气 | S011035000110201000597 | 022186 |  |
|  | 刘良将 | 安全工程 | S011032000110203000723 | 040951 |  |
| 报告审核人 | 刘求学 | 化工 | S011044000110192002758 | 036807 |  |
| 过程控制负责人 | 聂润荪 | 无机化工 | 1100000000201786 | 014606 |  |
| 技术负责人 | 应宏 | 电气 | 08000000000101630 | 001630 |  |

前   言

宜春长益石化有限公司上高镇渡镇南加油站是由宜春长益石化有限公司投资的新建站。该公司已取得营业执照，统一社会信用代码：91360923MA39BU4B89。项目选址在镇渡乡X203县道旁。本项目占地面积2966.55㎡（约合4.45亩），罐区设有40m392#汽油双层罐2个，40m³95#汽油双层罐1个，50m³0#柴油双层罐1个，并设置油气回收系统。站区设置四台双枪加油机，各枪油品分布详见总平面布置图。罩棚采用螺栓球网架结构，加油机带油气回收。站房设置为两层框架结构，辅助用房设置为单层框架结构，并设置配电间及30KW柴油发电机。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（2021年版）的规定，柴油罐容积折半计入油罐总容积，总储存能力为145m3，总容积V≤150m³，单罐容积≤50m³，属于二级加油站。依据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三[2011]95号）、《第二批重点监管的危险化学品名录》（安监总管三[2013]12号）的规定，该项目涉及重点监管的危险化学品为汽油。依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），汽油储存临界量为200吨，实际储量为85.32吨，柴油储存临界量为5000吨，实际储量为40.5吨；该项目的危险化学品生产储存单元不构成重大危险源。

本项目于2021年4月26日取得上高县发展和改革委员会项目备案通知书，项目统一代码：2102-360923-04-01-795621；该站于2021年9月通过项目安全条件评价，取得《宜春长益石化有限公司上高镇渡镇南加油站建设项目安全预评价报告》（编制单位：江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心）。该站于2022年1月通过安全设施设计（设计单位：山东鸿运工程设计有限公司）。

根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）和《危险化学品安全管理条例》（国务院第591号令，645号修改）及《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局第55号令，79号修改）的规定要求，新建、改建、扩建危险化学品安全设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。为检查该加油站工程项目的安全设施与主体工程“三同时”和在安全经营及安全管理方面是否符合国家及行业有关法律法规及标准。确保工程项目在安全生产及安全管理方面符合国家及行业有关法律法规及标准，宜春长益石化有限公司上高镇渡镇南加油站委托江西赣昌安全生产科技服务有限公司承担该项目的安全验收评价，为本加油站工程项目竣工验收做安全技术准备。

江西赣昌安全生产科技服务有限公司接受委托后，组织了评价组；依据《安全评价通则》（AQ8001-2007）、《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）、《危险化学品建设项目安全许可实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第45号、2015年79号令修正）及《江西省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则》（试行）的通知》赣应急字〔2021〕100号的要求，在收集项目相关的安全对策措施的具体设计、安装施工情况等资料的基础上，评价组于2022年1月进行了现场勘查，对该项目在设计中安全生产保障等内容的实施情况和相关对策措施建议的落实情况和安全设施、设备、装置投入运营和使用的情况、安全生产管理措施到位情况、安全生产规章制度建立健全情况、事故应急预案建立等情况进行了检查，根据企业提供的资料，在危险、有害因素分析基础上，在此基础上，根据加油站加油作业工艺程序、站区内功能区域特点，划分了评价单元；对划分的评价单元及单元内的危险、有害因素选择了相应的安全评价方法逐项进行分析、评价，提出相应的预防和控制对策措施；在与企业沟通后编制完成了安全验收评价报告，经审核程序后，出具《宜春长益石化有限公司上高镇渡镇南加油站建设项目安全验收评价报告》，以作为该企业申请工程项目竣工验收的安全技术依据。

本评价涉及的有关原始资料由委托方提供，并对其真实性负责。本报告在编写过程中，得到了该站的大力支持与配合，以及应急管理部门领导和有关专家的精心指导，在此深表谢意。

目  录

1 评价概述	1

1.1评价的目的和原则	1

1.2评价依据	1

1.3评价范围及内容	6

1.4评价程序	7

2 加油站概况	9

2.1建设单位及项目概况	9

2.2建设项目基本情况	12

2.3项目经营、储存的主要品种情况	14

2.4建设项目选择的工艺流程	15

2.5项目总平面布置及其主要建、构筑物	16

2.6建设项目主要设备	18

2.7建设项目配套及辅助工程	19

2.8消防、安全设施	22

3 主要危险、有害因素分析	26

3.1物料的危险性分析	26

3.2危险化学品及危险工艺辨识	26

3.3重大危险源辨识	28

3.4加油站主要危险因素分析	31

3.5经营过程中的危险辨识	34

3.6环境、自然危害因素分析	37

3.7有害因素分析	38

3.8危险和有害因素分析总结	39

3.9爆炸危险区域划分	39

3.10典型事故案例	43

4 评价单元的确定及评价方法选择	45

4.1评价单元的确定	45

4.2评价方法简介	45

5 定性、定量评价	50

5.1固有危险程度的分析	50

5.2风险程度分析	51

5.3各评价单元分析评价	52

6 建设项目的安全条件分析	81

6.1建设项目外部生产经营及居民生活情况	81

6.2建设项目安全条件的分析结果	81

7 安全设施的施工、检验、检测和调试情况	83

7.1安全设施施工质量情况	83

7.2建设项目安全设施在施工前后的检验、检测情况及有效性	83

8 安全生产条件的分析	84

8.1安全生产管理情况分析	84

8.2技术、工艺、装置、设备和设施、建构筑物、抗震设防、控制系统及安全联锁系统情况分析	85

8.3成品油的储存情况分析	86

8.4作业场所职业危害情况	86

8.5事故及应急管理	87

8.6危险化学品企业安全分类整治单元检查表	87

9 可能发生的危险化学品事故及后果、对策	89

10 已采取的措施及存在的问题与整改	90

10.1已采取的对策措施	90

10.2存在的问题及其安全技术对策措施	91

11 结论和建议	92

11.1结论	93

11.2建议	95

12 与建设单位交换意见的情况结果	98

宜春长益石化有限公司上高镇渡镇南加油站建设项目

安全验收评价报告

# 1 评价概述

## 1.1评价的目的和原则

### 1.1.1评价的目的

本项目验收评价的目的是贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，为项目安全验收提供科学依据。

通过对项目的设施、设备、装置试运行状况及安全管理状况的安全评价，查找该项目存在的危险、有害因素的种类和程度；评价项目及与之配套的安全设施是否符合国家有关安全生产的法律法规和技术标准；提出合理可行的安全对策措施及建议。

### 1.1.2评价的原则

坚持科学性、公平、公正性、严肃性和针对性的原则，以国家有关法律、法规、规范、标准为依据，采用科学的态度，对安全评价的每一项工作都力求做到客观公正，安全对策措施及建议具有针对性和可操作性。

## 1.2评价依据

### 1.2.1法律、法规、规定和规范性技术文件

《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令［2021］第88号，2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国安全生产法》的决定，自2021年9月1日起施行）

《中华人民共和国消防法》（国家主席令81号，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议于2021年4月29日通过）

《中华人民共和国环境保护法》（国家主席令［2014］第9号）

《中华人民共和国职业病防治法》（主席令［2018］第24号，2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改等七部法律的决定》第四次修正，2019年修改）

《生产安全事故应急条例》 国务院令［2019］第708号2018年12月5日国务院第33次常务会议通过，2019年4日1日起施行

《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》国务院令［2002］第352号

《生产安全事故报告和调查处理条例》国务院令［2007］第493号

《危险化学品安全管理条例》国务院令［2011］第591号（645号修改）

《易制毒化学品管理条例》国务院令［2005］第445号（2016年国务院第666号令、2018年国务院第703号修改）

《国务院办公厅关于加快发展流通促进商业消费的意见》国办发〔2019〕42号

《产业结构调整指导目录（2019年本）》国家发展和改革委员会2021年12月27日第20次委务会议审议通过

《江西省商务厅关于取消和下放石油成品油经营资格审批权限有关事项的通知》赣商务运行函〔2020〕27号

《江西省安全生产条例》江西省第十届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过，2017年7月26日江西省第十二届人民代表大会常务委员会第三十四次会议修订，2017年10月1日起实施

《江西省消防条例》（江西省人大常委会公号第57号，2010年11月9日起实施，2020年11月25日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议第六次修正）

《江西省人民政府办公厅关于印发2018年江西省水污染防治工作计划的通知》赣府厅字〔2018〕27号

《江西省环境保护厅关于加快推进加油站地下油罐更新改造工作的函》赣环水函〔2017〕28号

《江西省安全生产培训考核实施细则（暂行）》赣应急字[2021]108号

《江西省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则》（试行）赣应急字[2021]100号

《生产经营单位安全培训规定（修改版）》国家安监总局令第3号（原国家安监总局令第63、80号修改）

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》2012年2月14日由财政部、安全监管总局以财企〔2012〕16号印发

《危险化学品目录》（2015年版）国家安全生产监督管理局等十部门2015年公告第5号

《〈中华人民共和国监控化学品管理条例〉实施细则》

工信部[2020]第48号

《高毒物品目录》                         卫法监发[2003]142号

《特别管控危险化学品目录》应急管理部等四部门公告[2020]第1号

《各类监控化学品名录》                   工信部[2020]第52号

《易制爆危险化学品名录》                        （2017年版）

《重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则（2013年版）》

国家安监总局

《首批重点监管的危险化学品名录》安监总管三〔2011〕95号

《第二批重点监管的危险化学品名录》安监总管三〔2013〕12号文

《危险化学品建设项目安全监督管理办法》国家安全生产监督管理总局45号令（原国家总局令第79号修正）

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修改版）》国家安监总局令第36号（原国家安监总局令第77号修改）

《危险化学品经营许可证管理办法》国家安监总局55号令（原国家总局令第79号修正）

《生产安全事故应急预案管理办法》国家安监总局第88号令（2019年7月11日应急管理部令第2号修正）

《生产安全事故应急条例》国务院令第708号

### 1.2.2评价标准、规范

《汽车加油加气加氢站技术标准》                  GB50156-2021

《建筑设计防火规范》                GB50016-2014（2018年版）

《汽车加油加气站消防安全管理》                 XF/T3004-2020

《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》         GB 50160-2008

《常用化学危险品贮存通则》                      GB15603-1995

《爆炸危险环境电力装置设计规范》                GB50058-2014

《供配电系统设计规范》                          GB50052-2009

《危险化学品重大危险源辨识》                    GB18218-2018

《建筑物防雷设计规范》                          GB50057-2010

《建筑灭火器配置设计规范》                      GB50140-2005

《油品装载系统油气回收设施设计规范》           GB 50759-2012

《油气回收装置通用技术条件》                 GB/T 35579-2017

《油气回收系统防爆技术要求》                 GB/T 34661-2017

《车用汽油》                                   GB 17930-2016

《车用柴油》                                    GB 19147-2016

《车用柴油》（国家标准第1号修改单）     GB 19147-2016/XG1-2018

《加油站大气污染物排放标准》                   GB 20952-2020

《燃油加油站防爆安全技术 第1部分：燃油加油机防爆安全技术要求》

GB/T 22380.1-2017

《燃油加油站防爆安全技术 第2部分：加油机用安全拉断阀结构和性能的安全要求》GB 22380.2-2019

《燃油加油站防爆安全技术 第3部分：剪切阀结构和性能的安全要求》

GB 22380.3-2019

《汽车加油站防雷装置检测技术规范》           DB36/T 720-2013

《加油站用埋地钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范》

SH/T 3178-2015

《安全标志及其使用导则》                         GB2894-2008

《汽车加油加气站消防安全管理》                 XF/T3004-2020

《低压配电设计规范》                            GB50054-2011

《防止静电事故通用导则》                        GB12158-2006

《企业职工伤亡事故分类》                         GB6441-1986

《工业企业设计卫生标准》                            GBZ1-2010

《消防安全标志第1部分：标志》                 GB13495.1-2015

《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》     GB 7231-2003

《生产过程危险和有害因素分类与代码》            GB/T13861-2009

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》   GB/T29639-2020

《个体防护装备选用规范》                      GB/T11651-2008

《加油站作业安全规范》                           AQ3010-2007

《加油加气站视频安防监控系统技术要求》        AQ/T 3050-2013

《安全评价通则》                                 AQ8001-2007

《安全验收评价导则》                             AQ8003-2007

相关的专业性国家标准、行业标准和地方标准及规定。

### 1.2.3相关资料

见附件

## 1.3评价范围及内容

### 1.3.1评价范围

根据委托，确定本项目评价范围主要包括新建油罐区、加油区、站房、辅助站房、洗车区等设施的建设。其中设有4台SF罐（复合双层油罐），2个92#40m³汽油SF罐、1个95#40m³汽油SF罐和1个50m³0#柴油SF罐，储罐总容量为170m3，折合汽油汽油总容积为145m³（柴油折半计入）；4台双枪加油机（柴油加油枪3把，92#汽油加油枪3把，95#汽油加油枪2把）。

本次评价范围为宜春长益石化有限公司上高镇渡镇南加油站新建项目的建（构）筑物、经营、储存装置及其平面布置以及对项目的外部环境的评价，对企业安全管理、应急措施的评价。

其他如经营场所、油品储存条件、品种发生变化，则不在本评价报告范围内。凡涉及该项目的站外运输、环保、职业卫生、消防等，应执行国家有关标准和规定，不包括在本次评价范围内。

### 1.3.2评价内容

1、检查项目中安全设施是否与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；检查与评价项目及与之配套的安全设施是否符合国家有关安全生产的法律、法规和标准；

2、检查项目运行情况，以及对员工的安全教育培训情况和作业人员的培训、取证情况；

3、检查安全生产管理体系及安全生产管理制度的建立健全和执行情况；

4、检查审核国家要求的设备、管道等的检验取证工作及有强制检验要求的防雷、防静电设施的检测、校验情况，以及项目消防验收的情况；

5、分析项目工程中存在的危险、有害因素，采用安全检查表法检查工程项目与国家相关标准的符合性；

6、采用定性、定量的评价方进行评价；

7、提出对策措施和建议；

8、得出评价结论。

## 1.4评价程序

本项目的安全验收评价工作程序包括：准备阶段；危险、有害因素识别与分析；确定安全验收评价单元；选择安全评价方法；定性、定量评价；提出安全对策措施及建议；做出安全现状评价结论；编制安全评价报告。评价程序见图1-1。

前 期 准 备

辨识与分析危险、有害因素

划分评价单元

定性、定量评价

提出安全对策措施建议

做出评价结论

编制安全验收评价报告

图1-1　评价工作程序图

## 2.1建设单位及项目概况

### 2.2.1建设单位概况

宜春长益石化有限公司上高镇渡镇南加油站是由宜春长益石化有限公司投资的新建站。该公司已取得营业执照，统一社会信用代码：91360923MA39BU4B89。项目选址在镇渡乡X203县道旁。本项目占地面积2966.55㎡（约合4.45亩），罐区设有40m392#汽油SF罐2个，40m³95#汽油SF罐1个，50m³0#柴油SF罐1个，并设置油气回收系统。站区设置四台双枪加油机，各枪油品分布详见总平面布置图。罩棚采用螺栓球网架结构，加油机带油气回收。站房设置为两层，辅助用房设置为单层，并设置配电间及30KW柴油发电机。加油站在靠近加油站进、出口方向的道路上设置减速带；加油站内无经营性的住宿、餐饮和娱乐等设施。站内加油区、卸油区、配电间等危险性较大区域设置各类安全警示标示。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（2021年版）的规定，柴油罐容积折半计入油罐总容积，总储存能力为145m3，总容积V≤150³，单罐容积≤50m³，属于二级加油站。

### 2.2.2建设项目概况

项目名称：宜春长益石化有限公司上高镇渡镇南加油站建设项目

项目地址：宜春市上高县镇渡乡X203县道旁

项目规模：1个50m3 0#柴油SF罐，2个40m3 92#汽油SF罐、1个40m3 95#汽油SF罐，储罐总容量为170m3，折算总容量为145m3，二级加油站

项目性质：新建

建设单位：宜春长益石化有限公司

设计单位：山东鸿运工程设计有限公司（化工石化医药行业专业甲级）

施工单位：湖南顺势达建设工程有限公司（石油化工工程施工总承包叁级）

监理单位：赣州群祥建设管理有限公司（市政公用工程监理乙级）

该新建项目情况为：

（1）储罐区：油罐区位于站内北面，设SF罐4台：0#柴油储罐1台，储罐容积为50m3；92#汽油储罐2台，储罐容积为40m3；95#汽油储罐1台，储罐容积为40m3；储罐总容量为170m3，柴油折半后总容积为145m3，属二级加油站。储罐为埋地敷设，罐顶覆土厚度不小于0.5m，其周围回填沙子或细土，并进行地面硬化。密闭卸油点位于罐区东侧，附近设有2m³消防沙池和消防器材间及密闭卸油口以及人车一体式静电释放报警仪，密闭卸油口设置卸油油气回收系统，油罐通气管采用DN50，并安装阻火器，通气管管口设置在罐区内。

（2）加油区：设两排加油岛，共4个，各加油岛高出站地面0.2m，每座加油岛两侧设防撞柱。每个加油岛上布置一台双枪加油机，共四台加油机，设置加油油气回收系统。加油岛上方设有罩棚，有效高度为8m，罩棚采用螺旋球网架结构，占地面积175.96m2，加油机距离罩棚边缘5m。靠镇渡乡X203县道一排北面加油机为两枪0#柴油加油机，南面为一枪0#柴油、一枪95#汽油加油机。靠站房一排北面加油机为两枪92#汽油加油机，南面为一枪92#汽油、一枪95#汽油加油机。

（3）站房：两层建筑，长24.2m，宽6.2m，占地面积150.04m2，总建筑面积为300.08m2，耐火等级二级，抗震设防烈度为6度。框架结构，砼地面。布置有营业室、办公室、储藏间、卫生间、会议室、值班室等功能用房。

（4）辅助站房：辅助用房设置为单层，占地面积63.44m2，总建筑面积为63.44m2，耐火等级二级，抗震设防烈度为6度。框架结构，砼地面。并设置为配电间、用餐间、卫生间。

（5）隔油池：位于站区东南侧，容积约0.616×1.769×1.5m3。

（5）自动洗车机：位于站区南侧，占地约29.40㎡。

新建项目的基本组成见表2-1：

表2-1  新建项目基本组成

| 序号 | 项目名称 | 面积、数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储罐区 | 4台SF双层埋地油罐 | 0#柴油50m3储罐1个 92#汽油40m3储罐2个 95#汽油40m3储罐1个 |
| 2 | 加油区 | 占地面积约175.96m2 | 设4座加油岛，每座加油岛设置一台双枪加油机 |
| 3 | 站房 | 占地150.04m2，建筑面积300.08m2 | 二层，框架 |
| 4 | 辅助站房 | 面积63.44m2，建筑面积为63.44m2 | 单层，框架 |
| 5 | 隔油池 |  | 容积约0.616×1.769×1.5m3 |
| 6 | 自动洗车机 | 1台 | Q/CNS01-2019-05W-15/48；河北任县速洁机械制造有限公司 |
| 7 | 地磅 | 1台 | 鑫鑫衡器120T |

### 2.2.3加油站基本情况

加油站情况简介如下表所示：

表2-2  加油站基本情况

| 加油站名称 |  | 宜春长益石化有限公司上高镇渡镇南加油站新建项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加油站地址 |  | 江西省宜春市上高县镇渡乡X203县道旁 |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 杨品芳 | 主要负责人 | 杨品芳 | 联系电话 |  |
| 职工人数 |  | 7 | 技术管理人数 |  | 安全管理人员 | 陈双春 |
| 占地面积 |  | 2966.55㎡ | 储存能力 | 170m3 | 加油站级别 | 二级 |
| 加油机 |  | 河南英高能源科技有限公司 | 加油机数量 | 4 | 加油枪数量 | 8枪 |
| 建、构筑物情况 | 名称 | 结构类型 | 耐火等级 | 层 数 | 高 度（m） | 面积（m2） |
|  | 加油罩棚 | 钢结构 |  | 1 | 8 | 624 |
|  | 站房 | 框架 | 二级 | 2 |  | 300.08 |
|  | 辅助站房 | 框架 | 二级 | 1 |  | 63.44 |
| 储罐情况 | 序号 | 油品名称及编号 | 单罐容积（m3）×台数 |  | 油罐 | 形 式 |
|  | 1 | 0#柴油 | 50*1 |  | SF双层 | 卧式埋地 |
|  | 2 | 92#汽油 | 40*2 |  | SF双层 | 卧式埋地 |
|  | 3 | 95#汽油 | 40*1 |  | SF双层 | 卧式埋地 |
| 主要 消防设施 |  | 加油站设有35kg推车式干粉灭火器4台，4kg手提式干粉灭火器20具，3kg二氧化碳灭火器2具，灭火毯5床，2m³消防沙池1座，消防沙桶2个；消防铲2把，消火栓1个。 |  |  |  |  |

- 2.1.4项目主要技术、工艺（方式）和国内、外同类建设项目水平对比情况

该加油站采用SF双层油罐（内层钢制、外层为玻璃纤维增强塑料），设有防静电报警仪、高液位报警仪、油罐泄漏检测报警仪、复合油管泄漏检测报警仪（自动化仪表系统皆采用国家检验合格产品）。埋地管道采用复合管道（热塑性塑料管道），设汽油卸油油气回收系统及汽油加油油气回收系统。选用了成熟的设备、设施、工艺过程，主要技术、工艺与国内外同类加油站处于同一水平。

## 2.2建设项目基本情况

- 2.2.1地理位置及用地面积

该站该新建项目位于宜春市上高县镇渡乡X203县道旁，交通运输较便利。该站坐西南朝东北，位于X203县道墨山至镇渡方向西侧。加油站北侧为水田，水田上空有架空电力线，杆高15m（有绝缘层），距离汽油通气管口、95#汽油罐分别为34.7、28.4m；西侧为水田，水田上空有架空通信线，距离通气管口、汽油罐、柴油罐距离分别为10.9、11.2、10m；南侧为山坡；东侧为X203县道，距离加油机32m。

此外站区周边50m无重要建筑物，名胜古迹等。

表2.2-1站内设施与站外建构筑物防火间距表

| 项目 方位 | 建筑物 | 周建建筑 | 实际间距（m） | 标准要求（m）（GB50156-2021） | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东面 | 加油机 | X203县道 | 32 | 5（3） | 符合 |
|  | 埋地汽油罐 |  | 47 | 5.5 | 符合 |
|  | 埋地柴油罐 |  | 47 | 3 | 符合 |
|  | 通气管 |  | 54 | 5（3） | 符合 |
| 西面 | 埋地汽油罐 | 架空电力线路 （绝缘层） | 10.2 | 0.75H 且≥5（H=15M） | 符合 |
|  | 埋地柴油罐 |  | 10 | 0.5H 且≥5（H=15M） | 符合 |
|  | 通气管 | 架空电力线路 （绝缘层） | 11 | 5（5） | 符合 |
|  | 埋地汽油罐 | 架空通信线路 | 10.2 | 5 | 符合 |
|  | 埋地柴油罐 |  | 10 | 5 | 符合 |
|  | 通气管 | 架空通信线路 | 11 | 5（5） | 符合 |
| 北面 | 加油机 | 架空电力线 （绝缘层） | 48（45） | 5（5） | 符合 |
|  | 埋地汽油罐 |  | 28.4 | 0.75H 且≥5（H=15M） | 符合 |
|  | 埋地柴油罐 |  | 35 | 0.5H 且≥5（H=15M） | 符合 |
|  | 通气管 |  | 34.7 | 5（5） | 符合 |
| 南面 | 洗车机 | 空地 | / | / | / |

注：本表“标准间距”选自《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021“表4.0.4”有卸油和加油油气回收系统下的数据以及表“4.0.4 汽油（柴油）工艺设备与站外建(构)筑物的安全间距(m)”。

- 2.2.2建设项目的规模

油罐区位于站区北侧，设有4个埋地卧式储罐，东西向并列布置，由南至北依次为50m3的0#柴油SF罐、40m3的92#汽油SF罐、40m3的92#汽油SF罐、40m3的95#汽油SF罐；（所有油罐均采用SF双层油罐，即：内层钢制、外层为玻璃纤维增强塑料），柴油通气管、汽油通气管口高出罐区地平面4.5m，且集中设置在罐区西侧中部。

该站设汽油卸油油气回收系统及汽油加油油气回收系统。

根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中关于加油站等级划分的规定，柴油容积可折半计入油罐总容积，该加油站油罐总容积为170m³，折合汽油总容积为145m³，属二级加油站。

## 2.3项目经营、储存的主要品种情况

该项目经营、储存的主要品种为92#汽油、95#汽油和0#柴油［柴油闪点≥60℃］，其名称、数量、储存方式见表2.3-1

| 序号 | 名称 | 规格 | 油罐容积（m³） | 最大储存量（t） | 充装系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油 | 92# | 80 | 56.88 | 0.9 |
| 2 | 汽油 | 95# | 40 | 28.44 | 0.9 |
| 4 | 柴油 | 0# | 50 | 40.5 | 0.9 |
| 注： （1）汽油相对于水的密度取0.79，柴油相对于水的密度取0.9，装填系数按0.9计； （2）依据《车用柴油》GB 19147-2016表1车用柴油（IV）技术要求和试验方法，0#柴油的闪点（闭口）不低于60℃，《危险化学品目录》（2015年版）中闪点（闭口）≤60℃的柴油属于危险化学品，本项目0#柴油属危险化学品。 |  |  |  |  |  |

1）汽油卸油工艺流程（一次油气回收阶段）

油罐车驶至加油站内密封卸油口停车处，利用油罐车与埋地油罐的高位差，采用密闭式卸油，在油罐车卸油过程中，储油车内压力减小，埋地油罐内压力增加，埋地油罐与油罐车内的压力差，使卸油过程中挥发的油气通过管线回到油罐车内，达到油气收集的目的。待卸油结束，埋地油罐与油罐车内压力达到平衡状态，卸油油气回收阶段结束。油气回收图见图2-1。工艺流程如下：

油罐车

卸油连接软管

埋地油罐

卸油管道

油气                          油气

油气回收装置

图2-1  汽油卸油工艺流程图

2）汽油加油工艺流程（二次油气回收阶段）

该站汽油加油作业采取潜油泵吸入工艺并采用加油油气回收系统。二次油气回收阶段是采用真空辅助式油气回收设备，将在汽油加油过程中挥发的油气通过地下油气回收管线收集到埋地油罐内的油气回收过程。其工艺流程如下：

管道

加油机

受油容器

埋地油罐

潜油泵

油气                    油气

油气回收装置

图2-2  汽油加油工艺流程图

3）柴油卸油工艺流程

油罐车驶至加油站内密封卸油口停车处，利用油罐车与埋地油罐的高位差，采用密闭式卸油，同时油品蒸气从通气管管口经阻火器逸出。其流程如下：

油罐车

卸油连接软管

埋地油罐

卸油管道

图2-4   柴油卸油工艺流程图

4）柴油加油工艺流程

该站柴油加油作业采取潜油泵吸入工艺。其工艺流程如下：

管道

加油机

受油容器

埋地油罐

潜油泵

图2-5   柴油加油工艺流程图

## 2.5项目总平面布置及其主要建、构筑物

该加油站位于江西省宜春市上高县镇渡乡X203县道旁。

本加油站主要分区有：加油作业区、油罐区、辅助服务区。加油作业区设有罩棚，罩棚下设 4个加油岛，共设4台加油机；油罐区设埋地油罐4座；辅助服务区设有站房、自助洗车场、辅助用房。站房为二层建筑，设有营业厅、站长室、储藏室、值班室、会议室、活动等功能用房。辅助用房设配电房、厨房、员工餐厅、卫生间。自助洗车场采用成套设备。加油站站区中部布置加油区，站区罩棚北侧布置储罐区，站区西侧布置站房，西侧、北侧设围墙。

加油区主要由加油罩棚、加油岛、加油机组成。加每个加油岛上布置一台双枪加油机，共四台加油机，设置加油油气回收系统。加油岛上方设有罩棚，有效高度为8m，罩棚采用螺栓球网架结构，面积624m2，加油机距离罩棚边缘5m。靠镇渡乡X203县道一排北面加油机为两枪0#柴油加油机，南面为一枪0#柴油、一枪95#汽油加油机。靠站房一排北面加油机为两枪92#汽油加油机，南面为一枪92#汽油、一枪95#汽油加油机。

油罐区位于站区北侧，设有4个埋地卧式储罐，东西向并列布置，由南至北依次为50m3的0#柴油储罐、40m3的92#汽油储罐、40m3的92#汽油储罐、40m3的95#汽油储罐；（所有油罐均采用SF双层油罐，即：内层钢制、外层为玻璃纤维增强塑料），柴油通气管、汽油通气管口高出罐区地平面4.5m，且集中设置在罐区西侧中部。卸油口位于罐区东侧；附近设有2m³消防沙池和消防器材间及密闭卸油口以及人车一体式静电释放报警仪，密闭卸油口设置卸油油气回收系统。

表2.5-1  站内加油设施之间防火间距表

| 序号 | 设施名称 | 相邻设施 | 标准要求 | 检查记录 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油罐 | 汽油罐 | 0.5 | 0.6 | 符合要求 |
| 2 |  | 柴油罐 | 0.5 | 0.6 | 符合要求 |
| 3 |  | 站房 | 4 | 9.8 | 符合要求 |
| 4 |  | 站区围墙 | 3 | 3.2 | 符合要求 |
| 5 | 柴油罐 | 柴油罐 | 0.5 | 0.6 | 符合要求 |
| 6 |  | 汽油罐 | 0.5 | 0.6 | 符合要求 |
| 7 |  | 站房 | 3 | 5.2 | 符合要求 |
| 8 |  | 站区围墙 | 2 | 10 | 符合要求 |
| 9 | 汽油通气管管口 | 油品卸车点 | 3 | 10.6 | 符合要求 |
| 10 |  | 站房 | 4 | 13.8 | 符合要求 |
| 11 |  | 站区围墙 | 2 | 4.5 | 符合要求 |
| 12 | 柴油通气管管口 | 油品卸车点 | 2 | 10.5 | 符合要求 |
| 13 |  | 站房 | 3.5 | 13.8 | 符合要求 |
| 14 |  | 站区围墙 | 2 | 4.5 | 符合要求 |
| 15 | 汽油加油机（柴油） | 站房 | 5（4） | 7.2（15.9） | 符合要求 |
| 16 | 油品卸车点 | 站房 | 5 | 17.8 | 符合要求 |
| 17 | 洗车机 | 汽油加油机（柴油） | 7（6） | 37.4（32.4） | 符合要求 |
| 18 |  | 辅助站房 | 6 | 8 | 符合要求 |

注：本表“标准间距”选自《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021中“表、5.0.13-1、5.0.8及《建筑设计防火规范》的数据。

该项目建设内容包括站房、辅助站房、罩棚（加油区）、储罐区、隔油池、洗车机等。主要建筑物见表详见表2.5-2。

表2.5-2 主要建、构筑物

| 序号 | 工程名称 | 建筑面积m2 | 结构形式 | 火灾危险类别 | 耐火等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站房 | 300.08 | 两层、框架 |  | 二级 | 新建 |
| 2 | 罩棚（加油区） | 325 | 螺栓球网架 | 甲类 |  | 新建 |
| 3 | 储罐区 | 185 | 钢筋混凝土 | 甲类 |  | 新建 |
| 4 | 隔油池 | 0.616×1.769 |  |  |  | 新建 |
| 5 | 辅助站房 | 63.44 | 框架 |  | 二级 | 新建 |

## 2.6建设项目主要设备

本项目主要设备如表2.6-1

表2.6-1 主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控税加油机 | 流量5～50L/min | 台 | 4 | 一机双枪，防爆型 |
| 2 | 0#柴油储罐 | 50m3 | 台 | 1 | 内钢外玻璃纤维增强塑料双层罐 |
| 3 | 92#汽油储罐 | 40m3 | 台 | 2 | 内钢外玻璃纤维增强塑料双层罐 |
| 4 | 95#汽油储罐 | 40m3 | 台 | 1 | 内钢外玻璃纤维增强塑料双层罐 |
| 5 | 潜油泵 | 1.5HP | 台 | 4 | 附防爆电机 |
| 6 | 人车一体式静电释放报警仪 | / | 台 | 1 |  |
| 7 | 液位仪 | / | 套 | 1 | 设4个探针，数据传输到1套仪表进行显示 |
| 8 | 泄漏检测仪 | 三绅科技 | 套 | 2 | 四台油罐设置一套；油罐出油管设置一套 |
| 9 | 油气回收系统 |  | 套 | 1 | 设一次油气回收及二次油气回收系统 |
| 10 | 往复式洗车机 | Q/CNS01-2019-05W-15/48 | 套 | 1 | 河北任县速洁机械制造有限公司 |
| 11 | 视频监控 |  | 套 | 1 | 设3个室外、3个室内摄像头 |
| 12 | 管道 | 出油管线采用双层导静电热塑性塑料管，通气管地上部分采用不锈钢管，其他采用无缝钢管 |  |  |  |
| 13 | 柴油发电机 | 30KW | 台 | 1 | 设置在发电间 |
| 14 | 地磅 | 120T | 台 | 1 | 鑫鑫衡器 |

## 2.7建设项目配套及辅助工程

### 2.7.1供配电

- 供电电源及用电负荷

电源从当地380V/220V外接电源引至位于站内的配电间（其中配备一台30KW柴油发电机），通过埋地填沙电缆沟敷设到加油机，照明使用220V交流电压。

照明使用220V交流电压，采用高效节能灯具，罩棚灯具采用金卤灯，防护等级均不小于IP44；营业厅、罩棚、配电间等处设应急照明灯具，应急照明灯均自带蓄电池，应急时间大于90min。

根据《供配电系统设计规范》及《汽车加油加气加氢站技术标准》的规定，加油站供电负荷为三级负荷，总用电负荷约30KW。油罐液位监控系统、紧急切断等要求不间断供电，采用2KW的UPS电源做备用电源；应急照明系统采用自备蓄电池的高效节能灯具。

用电负荷的供电要求和形式详见下表：

表2.7-1  加油站负荷的供电要求和形式

| 序号 | 名称 | 用电要求 | 备用电源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公、营业用电 | 三级负荷 |  |
| 2 | 事故照明 | 备用电源 | 蓄电池 |
| 3 | 油罐液位监控系统、紧急切断、防渗漏报警仪 | 备用电源 | UPS电源2KW |

- 配电方案

（1）供电

在辅助房东南角设置配电室，负责向各用电设备（或现场控制箱）放射式供电，现场设置现场控制按钮。

（2）敷设方式

配电间至潜泵、加油机及信号线等采用SC25的镀锌钢管埋地暗敷，照明线路穿PVC管沿墙或屋顶暗敷，有防爆要求的场所按《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）等有关规范进行设计。

（3）照明

本项目加油区罩棚和油罐区卸油点旁站房墙外，处在爆炸危险区域内的照明灯具按防爆场所要求安装防爆灯，办公场所安装荧光灯。在站房、走廊和楼梯等疏散部位设置应急疏散照明灯；在配电间等重要场所设置应急照明灯。所有应急照明灯具内设充电电池作为第二电源，供电时间不小于180分钟。

（4）防爆

油罐卸油区、操作人孔、通气管、加油机区按2区防爆设计，具体区域见爆炸危险区域划分图。

（5）继电保护及电气过载保护设施

按常规设置过载、过电流、短路等电气保护装置外，装设漏电流超过预定值时能发出声光报警信号或自动切断电源的漏电保护器，以防止电气设备、线路过载、断路等故障导致引起电气火灾。并设置浪涌保护吸收器。

### 2.7.1给排水

（1）给水

该项目用水由市政供水提供，从X203县道市政供水管网接入，站内主要用水为生活用水及自动洗车机用水，能够满足站内用水要求。

（2）排水

该项目站内的排水主要是雨水、生活污水及洗车污水。生活污水利用化粪池进行处理后排入排水管网。雨水散排至站外雨水系统。加油区及洗车区冲洗水经油污收集槽排入隔油池，处理后排至市政污水管网。隔油池的污油和油罐内残渣经有资质的单位回收处理。

### 2.7.3 防雷、防静电接地

（1）防雷

站房、辅助房属于三类防雷建筑物，沿屋面四周采用φ12的镀锌圆钢做避雷接闪带，利用柱内钢筋(不小于Ф10)作引下线，屋面接闪带网格不大于20×20(m)或24×16(m)。

罩棚按二类防雷建筑物，采用接闪带防直击雷，屋面接闪带网格不大于10×10(m)或12×8(m)，采用φ12的镀锌圆钢做避雷接闪带，利用钢柱作为引下线，经过断接卡与加油站人工接地系统可靠连接。

每个油罐与接地干线连接处为两处，油罐、所有设备的金属外壳、配线钢管、铠装电缆铠装层等均应采用镀锌扁钢-40×4与接地干线可靠接地。

整个加油站设置人工接地网沿建筑物外圈构成环型，总接地电阻不大于4欧姆。

（2）防静电接地

埋地敷设的油品管线的始末端和分支处应设防静电和防感应雷的共用接地装置，输油管道上的法兰两端用BV-0.5KV-6mm2铜线跨接。

密闭卸油点旁设置防静电接地报警仪，距卸油点1.5米。

### 2.7.4监控、通讯系统

双层油罐及双层管线渗漏检测系统，渗漏检测均采用在线监测系统，每座双层油罐设置一个渗漏检测传感器，当检测到发生渗漏时设于办公室内的主机发出声光报警。双层油罐配置一套液位监控系统（自带温度监测），每座双层油罐设置一个液位检测传感器及温度传感器，该站配备UPS电源及液位报警系统。该站为液位监控系统及渗漏检测系统配备UPS电源已满足紧急使用。

站区设有视频监控系统，站房、罩棚设监控摄像头，信号线引至站房通讯机柜，通过视频监控系统对卸油口、油罐区、加油区等部位进行监控。

加油站站房通讯设施有固定电话，配线采用直接配线方式。站房设置油泵控制器，营业室设1个紧急切断按钮，可切断加油机、潜油泵的电源。选用具有紧急停机功能的加油机，发生紧急情况可停止加油机运行。

## 2.8消防、安全设施

1、消防设施：

加油区、站房、辅助房、油罐区将按有关规定放置相应的便携式灭火器材并在罐区西侧设置有一个室外消火栓，消火栓由市政管网给水供水。

该项目消防设施见下表2.8-1。

表2.8-1消防设施一览表

| 设备名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 手提式干粉灭火器 | MF/ABC4 | 20 | 具 | 加油区12具、站房、辅助站房8具 |
| 推车式磷酸铵盐干粉灭火器 | MFT/ABC35 | 4 | 台 | 罐区、加油区 |
| 二氧化碳灭火器 | MT3 | 2 | 具 | 配电室 |
| 灭火毯 | —— | 5 | 块 | 消防器材柜 |
| 消防锹 | —— | 2 | 把 | 消防器材柜 |
| 消防沙 | —— | 2 | m³ | 卸油口 |
| 消火栓 |  | 1 | 个 | 室外卸油口 |

2、安全设施：

汽油加油机和站房收银台设置紧急切断按钮。站内采用地沟式电缆敷设到用电设备。加油站劳动保护用品主要包括防静电工作服，手套等。本项目值班室事故柜设置1台便携式油气检测报警仪，在巡检和检修时使用。

油储罐进油口、出油管、量油孔、通气管直接单独通往油罐，人孔设有操作井，人孔井采用复合材料井盖，埋地管道采用复合管道。

罐区卸油口设置有用于人车一体式静电释放报警仪。储罐及管道进行了静电接地，法兰连接处用铜片进行了跨接。卸油管采用内设金属丝的软管，可以和车辆的油罐和储油罐进行可靠的静电连接。油罐设有高液位报警仪、防渗漏检测仪。

油罐区设有照明设施，加油机罩棚顶灯为非防爆型荧光灯。

输油管线采用地沟预埋式，地沟用细沙填实。

加油机采用防爆型自动计量加油机。

该项目罩棚、油罐区按第二类防雷布防，站房、辅助站房按第三类防雷布防，采用接闪带防直击雷。考虑防直击雷和雷电感应，电气设备正常不带电的金属外壳均可靠接地，保护接地、防雷、防静电接地和工作接地的干线宜连接在一起，组成联合接地网，其接地电阻不大于4Ω；当各自单独设置接地装置时，油罐的防雷接地装置的接地电阻、配电电缆金属外皮两端和保护钢管两端的接地电阻不大于10Ω，保护接地电阻不大于4Ω。加油站棚顶本体为接闪带网，建筑物内的金属物和突出屋面的金属物均要接地，油罐采用了两处防雷接地点。防雷、防静电装置经检测符合要求，已取得江西赣象防雷检测中心所出具的江西省雷电防护装置检测合格报告，报告编号：1152017005雷检字【2022】33025，报告有效期至2022年7月19日。

- 安全管理

该加油站制定了安全经营职责，明确规定了岗位人员的安全生产职责和要求。主要负责人、安全管理人员已取得相应的合格证书，证书在有效期内，取证见下表；加油站其他人员经过三级教育培训上岗。

主要负责人及安全管理人员取证情况一览表

| 序号 | 姓 名 | 行业类别 | 证书编号 | 有效期 | 发证单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杨品芳 | 危险化学品经营主要负责人 | 430181197907177679 | 2021.11.15-2024.11.14 | 湖南省应急管理厅 |
| 2 | 陈双春 | 危险化学品经营安全管理人员 | 430181197901222651 | 2019.07.01-2022.07.01 | 衡阳市安全生产监督管理局 |

该站制定了各种安全管理制度，具体详见表2.8-2

2.8-2  安全生产规章制度目录清单

| 序号 | 文件名称 | 序号 | 文件名称 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 安全生产责任制 | 22 | 法律、法规、标准及其他要求管理制度 |
|  | 安全培训教育制度 | 23 | “三同时”管理制度 |
|  | 加油站值班制度 | 24 | 监视和测量设备管理制度 |
|  | 安全检查和隐患整改管理制度 | 25 | 设施安全拆除和报废制度 |
|  | 安全检维修管理制度 | 26 | 出入库登记管理制度 |
|  | 安全作业管理制度 | 27 | 承包商管理制度 |
|  | 危险化学品安全管理制度 | 28 | 供应商管理制度 |
|  | 生产设施安全管理制度 | 29 | 变更管理制度 |
|  | 安全生产费用投入保障制度 | 30 | 生产作业场所职业危害因素检测制度 |
|  | 劳动防护用品(具)和保健品发放管理制度 | 31 | 事故应急救援管理制度 |
|  | 事故管理制度 | 32 | 隐患排查治理管理制度 |
|  | 职业卫生管理制度 | 33 | 外来人员安全管理制度 |
|  | 加油站加油区及储油罐区安全监控制度 | 34 | 站内道路交通管理制度 |
|  | 安全生产会议制度 | 35 | 废弃危险物品处理安全管理制度 |
|  | 安全生产责任考核制度 | 36 | 文件档案管理制度 |
|  | 防火、防爆、防尘、防毒管理制度 | 37 | 安全保卫制度 |
|  | 消防管理制度 | 38 | 自评管理制度 |
|  | 特种作业人员管理制度 | 39 | 危险化学品运输管理制度 |
|  | 风险评价管理制度 | 40 | 危险品装卸、押运管理制度 |
|  | 风险管理制度 | 41 | 管理制度评审和修订制度 |
|  | 基层班组安全活动管理制度 | 42 | 禁火、禁烟管理制度 |

该站制定了各种安全操作规程，具体详见表2.8-3

表2.8-3  操作规程清单

| 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 加油操作规程 | 9 | 高处作业安全操作规程 |
|  | 计量操作规程 | 10 | 吊装作业安全操作规程 |
|  | 卸油操作规程 | 11 | 设备检修作业安全操作规程 |
|  | 开票规程 | 12 | 临时用电操作规程 |
|  | 记账规程 | 13 | 高温作业安全操作规程 |
|  | 特殊情况处理规程 | 14 | 破土作业安全操作规程 |
|  | 进入受限空间作业安全操作规程 | 15 | 断路作业安全操作规程 |
|  | 动火作业安全操作规程 | 16 | 抽堵盲板作业安全操作规程 |

该站已于2022年2月16日在宜春市应急管理局进行应急预案备案，备案编号：3609002022088。

# 3 主要危险、有害因素分析

## 3.1物料的危险性分析

本项目涉及的物料主要有汽油和柴油，根据企业提供物料技术说明书，依据《危险化学品名录》（2015版）的规定、《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》（GB 50160-2008），本项目涉及的危险化学品为汽油、柴油。其主要危险有害特性见表3.1-1

| 名 称 | CAS号 | 熔点 ℃ | 沸点 ℃ | 闪点 ℃ | 燃点 ℃ | 在空气中爆 炸限（V%） |  | 火灾 分类 | 接触限值(mg/m3) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 上限 | 下限 |  |  |  |
| 汽油 | 8006-61-9 | <-60 | 40～200 | -50 | 415～530 | 6.0 | 1.3 | 甲b类 | 300 |  |
| 柴油 | / | -18 | 180-370 | ≥60 | 257 | 15.2 | 2.2 | 丙a类 | / |  |

## 3.2危险化学品及危险工艺辨识

1、剧毒化学品

根据《危险化学品目录》（2015年版）的规定，本项目不涉及剧毒化学品。

2、高毒物品

根据《高毒物品目录》（卫法监发[2003]142号）判定，本项目不涉及高毒物品。

3、易制毒化学品辨识

根据《易制毒化学品管理条例》的规定，本项目不涉及易制毒化学品。

4、易制爆危险化学品辨识

根据《易制爆危险化学品名录》（2017年版）的规定，本项目不涉及易制爆危险化学品。

5、监控化学品辨识

根据《各类监控化学品名录》工信部［2020］第52号的规定，本项目中不涉及监控化学品。

6、特别管控危险化学品

根据《特别管控危险化学品目录》应急管理部等四部门公告[2020]第1号的规定，该项目涉及的汽油属于特别管控危险化学品。

7、重点监管的危险化学品辨识

根据《首批重点监管的危险化学品名录》安监总管三〔2011〕95号、《第二批重点监管的危险化学品名录》安监总管三〔2013〕12号文的规定，该加油站汽油属于重点监管的危险化学品。因此作业人员操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。

该站针对汽油采取的安全措施和应急处置措施有：

（1）针对汽油为高度易燃液体；预案中明确不得使用直流水扑救，配备了足够数量的灭火毯、消防沙池、手提式和推车式干粉灭火器及泄漏应急处理设备。

（2）操作人员经过专门培训上岗，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。

加油、卸油密闭操作，防止泄漏，工作场所全面通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。操作人员穿防静电工作服，戴耐油橡胶手套。

加油站设有紧急切断系统、高液位报警系统、防渗漏措施。

油品储存时避免与氧化剂接触。

加油区、储存区域设置安全警示标志。加油时控制流速，卸车采用自流式卸车，且有接地装置，防止静电积聚。

（3）加油站附近严禁烟火。禁止将汽油与其他易燃物放在一起。存汽油地点附近严禁检修车辆。汽油油罐和贮存汽油区的上空，无电线通过。加油和卸油区等操作场所的通风，使油蒸气容易逸散。作业场所爆炸危险区域内采用防爆设施。

输送汽油的管道不靠近热源敷设；汽油管道外壁颜色、标志执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231）的规定。输油管道地下铺设，设警示标志。

8、危险化工工艺

根据国家安全监管总局《关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三[2011]95 号）及《关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》 （安监总管三[2013]12 号）的规定，本项目不涉及重点监管的危险化学品。

## 3.3重大危险源辨识

《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）规定：重大危险源辨识的依据是物质的危险特性以及数量。长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。

单元：涉及危险化学品生产、储存装置、设施或场所。分为生产单元和储存单元。

生产单元：危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

储存单元：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房(独立建筑物〉为界限划分为独立的单元。

临界量：某种或某类危险化学品构成重大危险源所规定的最小数量。

混合物：由两种或者多种物质组成的混合体或者溶液。

生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则为重大危险源：

S＝q1/Q1＋q2/Q2＋…＋qn/Qn≥1

式中：S－辨识指标；

q1，q2 ， …qn －每种危险化学品实际存在量，t；

Q1，Q2…Qn－与每种危险化学品相对应的临界量，t。

《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）规定，汽油临界量为200吨，柴油作为60℃≥闪点的易燃液体，临界量为5000吨。

危险化学品储罐以及其他容器、设备或仓储区的危险化学品实际存在量按最大设计量确定，具体如下计算：

- 加油区：本站设5把汽油加油枪和3把柴油枪，每把汽油枪最大加油量为0.06m³（以加油管路到汽车油箱计），则5把汽油枪最大加油量为0.3m³，汽油的相对密度（水＝1）：0.70-0.79，以0.79t/m³计，折算质量单位约为0.237吨。每把柴油油枪最大加油量为0.1m³（以加油管路到汽车油箱计），则柴油最大加油量为0.3m³，柴油的相对密度（水＝1）：0.8-0.9，以0.9计，折算质量单位约为0.27吨。

储罐区：该站3个汽油储罐储量为120m³，设计充装系数0.90计算，汽油相对密度以0.79t/m3计，该站汽油储存区的总储量折算为85.32吨。1个柴油储罐最大量为50m3，冲装系数为90％，以0.9t/m3算，折算质量单位约为40.5吨。

（2）根据基本规定，加油站加油区加油机为生产单元，储油罐区埋地油罐为储存单元，分别见下表3.3-1、表3.3-2。

表3.3-1       生产单元划分表

| 序号 | 名称 | 基本情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加油区加油机 | 4台2枪加油机，5把汽油加油枪，3把柴油加油枪 |  |

表3.3-2       储存单元划分表

| 序号 | 名称 | 基本情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储罐区埋地油罐 | 1个50m³0#柴油罐 2个40m³92#汽油罐，1个40m³95#汽油罐 | 埋地油罐 |

按《危险化学品名录》指南附件，列出涉及的危险化学品分类信息表，见表3.3-3。

表3.3-3       危险化学品分类信息表

| 序号 | 品名 | CAS号 | 危险性类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1630 | 汽油 | 86290-81-5 | 易燃液体，类别2 |  |
| 1674 | 柴油 |  | 易燃液体，W5.4 |  |

根据GB18218-2018 的要求，构成危险化学品重大危险源的物质及临界量见表3.3-4、表3.3.-5。

表3.3-4        GB18218-2018表1列出的物质

| 序号 | 危险化学品名称和说明 | 别名 | CAS号 | 临界量(吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1630 | 汽油 |  | 86290-81-5 | 200 | 密度0.79t/m³ |

表3.3.-5        GB18218-2018表2列出的物质

| 序号 | 危险化学品名称和说明 | 别名 | CAS号 | 临界量(吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1674 | 柴油 |  |  | 5000 | 密度0.9t/m³ |

根据表3.3-1、3.3-2、3.3-4、3.3.-5，列出该加油站的生产单元、储存单元重大危险源辨识、分级表，见表3.3-6、表3.3-7。

表3.3-6  加油站加油区生产单元危险化学品重大危险源辨识表

| 序号 | 名称 | 分类 | 特殊状态 | 临界量（吨） | 最大量(吨） | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油 | 易燃液体，类别2 | 液态 | 200 | 0.237 | 0.001185 |
| 2 | 柴油 | 易燃液体，W5.4 | 液态 | 5000 | 0.27 | 0.000054 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 0.001239 |
| 重大危险源辨识结论 |  | ∑ q/Q＝0.001239＜1，不构成重大危险源 |  |  |  |  |

表3.3-7    加油站储罐区储存单元危险化学品重大危险源辨识表

| 序号 | 名称 | 分类 | 特殊状态 | 临界量（吨） | 最大量(吨） | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油 | 易燃液体，类别2 | 液态 | 200 | 85.32 | 0.4266 |
| 2 | 柴油 | 易燃液体，W5.4 | 液态 | 5000 | 40.5 | 0.0081 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 0.4347 |
| 重大危险源辨识结论 |  | ∑ q/Q＝0.4347＜1，不构成重大危险源 |  |  |  |  |

本站油储罐区和生产区(经营)危险化学品生产、储存单元的量未超过《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）规定的临界量，不构成危险化学品重大危险源。

## 3.4加油站主要危险因素分析

危险是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。危害是指特定危险事件发生的可能性与后果的结合。危害因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素，强调突发性和瞬间作用。从其产生的各类及形式看，主要有火灾、爆炸、电气事故以及中毒等。

有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损坏的因素，强调在一定范围内的积累作用。主要有生产性粉尘、毒物、噪声与振动、辐射、高温、低温等。

按导致事故的直接原因进行分析，根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）的规定，本项目存在以下四类危险、有害因素。

- 人的因素

1、心理、生理性危险、有害因素（代码：11）

本项目中职工可能存在年龄、体质、受教育程度、操作熟练程度、心理承受能力、对事物的反应速度、休息好坏等差异。在生产过程中，存在过度疲劳、健康异常、心理异常（如情绪异常、过度紧张等）或有职业禁忌症，反应迟钝等，从而不能及时判断处理故障发生事故或引发事故。

2、行为性危险、有害因素（代码：12）

行为性危险、有害因素主要表现为操作错误（如误操作、违章操作）或监护错误（如作业人员脱离岗位等）。

由于加油站是一个开放的经营场所，来往车辆多，车辆带来的是流动的外来人员，常有不明白加油站安全要求的人员进入加油站，并有点火吸烟、在加油区打手机、摩托车进站不熄火、用塑料桶装汽油等行为出现，这些人员的行为性危险有害因素需要加油站工作人员的安全引导和及时的制止。因此，加油站的行为性危险、有害因素多表现在外来人员中。

二、物的因素

1、物理性危险和有害因素（代码：21）

（1）设备、设施缺陷（代码：2101）

本项目中存在储罐、泵等设备、设施，如因设备基础、本体腐蚀、强度不够、安装质量低、管道密封不良、运动件损坏等可能引发各类事故。

（2）电气危害（代码：2103）

本项目中使用电气设备、设施，可能发生带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花等电危害。

（3）运动物危害（代码：2108）

本项目中的机泵在工作时可能发生机械伤人，另外，高处未固定好的物体或检修工具、器落下、飞出等。运输车辆可能因各种原因发生撞击设备或人员等。

（4）明火（代码：2109）

包括检修动火，违章吸烟，动火及汽车排气管尾气带火等。

（5）标志缺陷（代码：2113）

本项目标志缺陷主要可能在于未设置警示标志或标志不规范等。

2、化学性危险、有害因素（代码：2202）

汽油危险性类别：生殖细胞致突变性，类别1B；致癌性，类别2；吸入危害，类别1；危害水生环境-急性危害,类别2；危害水生环境-长期危害,类别2。

（1）易燃易爆性物质

本项目中汽油和柴油均是化学品液体。汽油为易燃液体（类别2* ），火险分级为甲类，其蒸汽与空气形成爆炸性气体，遇明火、高热易燃烧爆炸；柴油为易燃液体（类别3），遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。

（2）有毒物质

汽油及柴油经口、鼻进入人体的呼吸系统，能使人体器官损害而产生急性或慢性中毒。当空气中油气含量为0.28%，人在该环境中经过12～14min便会有头晕感；如含量达到1.13%～2.22%，将会使人难以支持；含量更高时，则会使人立即晕倒，失去知觉，造成急性中毒。若皮肤经常与油品接触，则会产生脱脂、干燥、裂口、皮炎或局部神经麻木等症状；油品进入口腔、眼睛时，会使黏膜枯萎，有时还会引起局部充血。

三、环境因素

本项目作业环境不良主要包括高温高湿环境、雷雨天气、夜间作业采光照明不良、作业场所地面不平整及台风等自然灾害。（代码：3201、3214、3210、3110）

本项目中其他危险、有害因素主要表现为周边环境、公用辅助设施的保证等。

四、管理因素

本项目管理缺陷主要为安全教育培训、职业健康管理不完善，包括安全教育培训、人员持证、职业健康体检及其档案管理等不完善。（代码：45）

## 3.5经营过程中的危险辨识

由于能量的积聚和有害物质的存在是危险、有害因素产生的根源，系统具有的能量越大，存在的有害物质的数量越多，系统的潜在危险性和危害性也越大。能量和有害物质的失控是危险，有害因素产生的条件，失控主要体现在设备故障，人为失误，管理缺陷，环境因素四个方面。

通过对该企业提供的有关资料的分析，结合现场调研和类比企业装置现场调查、了解的资料分析，按照《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986的规定，对本项目存在危险因素归纳汇总。各单元危险性具体分析见预先危险性分析。

### 3.5.1火灾、爆炸危险因素

汽油具有燃烧、爆炸性、且其闪点低，自燃温度低、又属挥发性物质。柴油为易燃物质，可能发生火灾事故。其发生火灾、爆炸可能性有：

1、泄漏：

（1）储罐因长期使用，罐体腐蚀而产生穿孔、破裂，从而大量泄漏；

（2）管道因长期使用，管壁腐蚀而产生穿孔、破裂；

（3）管道焊接处焊接质量差发生裂缝而产生泄漏；

（4）管道、法兰连接处垫子长期使用老化发生泄漏；

（5）加油机管道连接不牢而发生泄漏；

（6）储罐受外界热辐射的影响，罐体温度过高，从而从呼吸管中呼出大量油气；

（7）卸油、加油过程中的油气挥发；

（8）车辆碰撞事故、加油车辆带枪启动、卸油车辆滑行等导致油品泄漏。

2、点火源

（1）设备、管道、加油枪发生故障，出现磨擦、撞击等而产生火花。

（2）电气绝缘失效，接触不良，过载、超压、短路引起电火花。

（3）燃爆场合的防爆电气失效或接入非防爆电气等。

（4）静电，包括液体流动产生的静电和人体静电；导除静电不良，发生静电放电。

（5）防雷系统失效，出现雷电火花。

（6）电缆、导线、其他电器设备接触不良发热升温；电缆、导线和其他电器设备过载、过流发热升温。

3、人的不安全行为

（1）操作人员的违章作业，检修人员的违章行为。如违章用火动火，检修用的敲击、焚烧、清除杂物；外来人员违章带入火源，如吸烟、点打火机；手机、无线电话、对讲机等流散杂电能源发生火花等。

### 3.5.2电气伤害

电气伤害主要包括触电和电弧灼伤。

项目中有用电设备，人体接触高、低压电源会造成触电伤害，雷击也可能产生类似的后果。如果设备开关本体缺陷、设备保护接地失效或操作失误，个人思想麻痹，防护缺陷，操作高压开关不使用绝缘工具，或非专业人员违章操作等，易发生人员触电事故。而电气布线及用电设备容易产生绝缘性能降低，甚至外壳带电，特别在多雨、潮湿、高温季节可能造成人身触电事故。

电弧灼伤主要表现在违章操作如带负荷送电或停电，绝缘损坏或人为造成短路，引发电弧可能造成电灼伤事故。电焊作业亦会引起电弧灼伤事故。

### 3.5.3车辆伤害

车辆伤害指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、飞落、挤压伤亡事故，站内加油、卸油汽车来往频繁，有可能因道路缺陷、安全标志不明或缺失、车辆故障、车辆违章行驶、驾驶员思想麻痹、加油员引导失当等原因，引发车辆伤害事故。

### 3.5.4中毒和窒息

汽油是一种有机溶剂，对神经系统具有较高的亲和力和毒害作用，人体经呼吸道长期吸入一定浓度的汽油后，可引起慢性中毒。汽油急性中毒对中枢神经系统有麻醉作用，出现意识丧失，反射性呼吸停止；中毒性脑病、化学性肺炎等；慢性中毒则出现神经衰弱、植物神经功能紊乱等。溅入眼内可致角膜损害，甚至失明。皮肤接触致接触性皮炎或灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。

皮肤接触柴油可引起接触性皮炎，油性痤疮，吸入可引起性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。

（1）项目经营储存的油品物质如在非正常经营、储存情况过程中大量可燃气体泄漏，形成局部高浓度环境，应急处理人员未带防护面具进入现场，可能造成应急人员中毒。

（2）人员进入储罐内进行清洗和维护作业，如果未进行有效的置换或通风，不按照操作规程作业，可能造成人员中毒和窒息。

### 3.5.5高处坠落

高处坠落是指作业人员在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故，如从设备上、高处平台坠落下来。对此要求登高作业人员必须系安全带；高处作业平台加装必要的防护栏；高处施工点下面加装安全网；上下梯子应设置扶手及护栏；现场工作人员必须戴安全帽，非工作人员远离现场等。

该项目存在高2m及以上的操作巡检作业，如罩棚检维修作业、站房装修改造作业等，在施工或检修时需搭设脚手架或采用其它方式进行高处作业，操作人员巡检或检修人员进行作业时，可能由于平台护栏缺陷、临时脚手架缺陷；高处作业未使用防护用品，思想麻痹、身体、精神状态不良等发生高处坠落事故。造成高处坠落的主要因素是：

1）没有按要求使用安全带。

2）高处作业时安全防护设施损坏。

3）使用安全保护装置不完善或在缺乏安全设备、设施上进行作业。

4）工作责任心不强，主观判断失误。

5）作业人员疏忽大意，疲劳过度。

6）高处作业安全管理不到位。

7）没有按要求穿防滑性能良好的软底鞋等。

### 3.5.6坍塌

指物体在外力或重力作用下，超过自身的强度极限或因结构稳定性破坏而造成的事故。罩棚因支柱固件锈蚀不牢或在大风等恶劣天气影响下导致罩棚坍塌造成坍塌事故。

## 3.6环境、自然危害因素分析

1、地震

地震可能造成建（构）筑物、设备设施、电力设施等的破坏，严重时可导致次生灾害，该项目所在区域地震烈度为Ⅵ度，地震的威胁较小。

2、雷击

该项目位于雷击多发区，项目建成后，建（构）筑物容易遭受雷击，造成建（构）筑物、设备等的的损坏。

3、暴雨、洪水

突然的大规模降水可能导致排水不畅，油罐固定不牢暴雨可能造成浮罐，拉断管线。

4、高气温

所在区域极端最高气温为40℃。高气温可能导致人员中暑。

5、低气温

所在区域极端最低气温-8.6℃。低气温和潮湿空气可能造成屋顶结冰压塌建筑，造成事故；同时，地面结冰，容易造成人员滑倒跌伤等。

6、有限空间作业

本项目油罐检查井、油罐属于有限空间，应该作为有限空间进行管理，对进入有限空间作业必须严格按照操作规程。

## 3.7有害因素分析

### 3.7.1有害物质

经营、储存的汽油、柴油危险化学品物质即使在正常的生产过程中也会有微量的泄漏，长期低浓度接触这些物质可能对人体造成不良影响，可能导致神经衰弱综合征、皮肤过敏、损害。

### 3.7.2噪声危害

加油站经营中的噪声一般来自于大型车辆的启动、运行的噪声。

此外机械运转部件发生故障也会产生较大的机械噪声。

## 3.8危险和有害因素分析总结

通过上述危险、有害因素的分析以及案例分析，项目的主要危险和有害因素列表见表3.8-1。

表3.8-1  主要危险和有害因素

| 序号 | 危险危害因素 | 造成后果 | 所在部位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾、爆炸 | 人员伤亡、财产损失 | 储罐区、加油区、卸油区 |
| 2 | 电气伤害 | 人员伤亡 | 洗车机、变压器、发配电间、电气设备 |
| 3 | 车辆伤害 | 人员伤亡或设备损坏 | 洗车机、加油站场内 |
| 4 | 中毒和窒息 | 人员伤亡 | 储罐装置、加油机、卸油口 |
| 5 | 高处坠落 | 人员伤亡或设备损坏 | 罩棚、站房、辅助用房 |
| 6 | 环境、自然因素 | 人员伤亡、财产损失 | 经营作业场所 |
| 7 | 坍塌 | 人员伤亡、财产损失 | 加油区 |

## 3.9爆炸危险区域划分

根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）和《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）的规定，划分站内爆炸危险区域的等级范围。

（1）《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）的规定：汽油设施的爆炸危险区域内地坪以下的坑或沟应划为1区。

（2）汽油埋地卧式油罐的爆炸危险区域划分（图C.0.3）应符合下列规定：

①罐内部油品表面以上的空间应划分为0区；

②人孔（阀）井内部空间，以通气管管口为中心、半径为1.5m（0.75m）的球形空间和以密闭卸油口为中心、半径为0.5m的球形空间，应划分为1区；

③距人孔（阀）井外边缘1.5m以内，自地面算起1m高的圆柱形空间，以通气管管口为中心、半径为3.0m（2.0m）的球形空间和以密闭卸油口为中心、半径为1.5m的球形并延至地面的空间，应划分为2区；

④当地上密闭卸油口设在箱内时，箱体内部的空间应划分为1区，箱体外部四周1m和箱体顶部以上1.5m范围内的空间应划分为2区；当密闭卸油口设在卸油坑内时，坑内的空间应划分为1区，坑口外1.5m范围内的空间应划分为2区。

（3）汽油油罐车的爆炸危险区域划分（图C.0.4）应符合下列规定：

①油罐车内部的油品表面以上空间应划分为0区；

②以罐车通气口为中心、半径为1.5m的球形空间和以罐车密闭卸油口为中心、半径为0.5m的球形空间，应划分为1区；

③以罐车通气口为中心、半径为3.0m的球形并延至地面的空间和以罐车密闭卸油口为中心，半径为1.5m的球形并延至地面的空间，应划分为2区。

（4）汽油加油机的爆炸危险区域划分（图C.0.5）应符合下列规定：

①加油机下箱体内部空间应划分为1区；

②以加油机中心线为中心线、以半径为4.5m（3.0m）的地面区域为底面和以加油机下箱体顶部以上0.15m、半径为3.0m（1.5m）的平面为顶面的圆台形空间，应划分为2区。

该站爆炸危险区域如下表3.9-1。

表3.9-1  该站爆炸危险区域表

| 序号 | 分区 | 区域 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0区 | 油罐区 | 罐内部油品表面以上的空间。 |
|  |  | 油罐车 | 油罐车内部的油品表面以上空间。 |
|  | 1区 | 加油站 | 汽油设施的爆炸危险区域内地坪以下的坑或沟。 |
|  |  | 油罐区 | 汽油埋地卧式油罐通气管管口的半径1.5m以内； 柴油埋地卧式油罐通气管管口的半径0.75m以内； 密闭卸油口的半径1.5m以内； 人孔（阀）井内部空间。 |
|  |  | 加油机 | 加油机下箱体内部空间。 |
|  |  | 油罐车 | 以罐车通气口为中心、半径为1.5m的球形空间； 以罐车密闭卸油口为中心、半径为0.5m的球形空间。 |
|  | 2区 | 油罐区 | 距人孔（阀）井外边缘1.5m以内，自地面算起1m高的圆柱形空间； 以通气管管口为中心、半径为3.0m（2.0m）的球形空间和以密闭卸油口为中心、半径为1.5m的球形并延至地面的空间。 |
|  |  | 汽油加油机 | 以加油机中心线为中心线、以半径为4.5m的地面区域为底面和以加油机下箱体顶部以上0.15m、半径为3.0m的平面为顶面的圆台形空间。 |
|  |  | 柴油加油机 | 以加油机中心线为中心线、以半径为3.0m的地面区域为底面和以加油机下箱体顶部以上0.15m、半径为1.5m的平面为顶面的圆台形空间。 |
|  |  | 油罐车 | 以罐车通气口为中心、半径为3.0m的球形并延至地面的空间； 以罐车密闭卸油口为中心，半径为1.5m的球形并延至地面的空间 |

## 3.10典型事故案例

案例1：

2001年6月22日，某石油公司下属的一加油站3号油罐正在接卸一车97号汽油，卸油作业的员工违章将卸油胶管插到量油孔进行卸油，造成喷溅式卸油。21时40分，油罐突然起火，油罐中汽油向外溢出，火势迅速蔓延成大面积火灾。消防部门与加油站职工经4小时15分钟才将大火扑灭。大火将4台加油机、油罐等加油站设施全部烧毁，卸油作业的员工烧成重伤，烧伤面积超过80%。

分析事故原因，当班的卸油作业的员工违章将卸油胶管插到量油孔进行卸油，造成喷溅式卸油，导致大量油气和静电荷产生，这是事故发生的直接原因，而卸油处的静电报警器因为没有电池没有发出报警声响，静电接地系统接地不良形同虚设，使得静电积聚到一定能量产生静电火花，从而使现场有了点火源。进一步深究事故责任，加油站平时疏于员工的安全教育和严格管理，对安全设备的投入使用不检查巡视，没有及时处理安全隐患，这是导致事故发生的根本原因，加油站第一负责人负有直接的安全责任。

案例2：

1997年7月12日晚23时左右，一辆满载乘客的中巴驶入南京某加油站的中间道90号汽油加油机旁停车加油。车停稳熄火后，加油员按照作业规程给汽车加油。当对油箱加注了7升汽油时，油箱内突然向外串火，加油员急忙从油箱中向外拔加油枪时，少量汽油溅在手背和衣服上，加油员的手背和衣服都着了火苗。当时中巴车内的乘客十分惊慌，有的乘客急忙夺门而逃，有的乘客从车窗往下跳。而此时加油员没有慌乱，立即关闭了加油机，一面扑打自己身上的火苗，一面向不远处放置的消防器材跑去，迅速打开35kg干粉灭火器，喷灭自己身上的火苗并向油箱猛喷干粉，其他加油员也赶来支援，在短短的几秒钟内扑灭了油箱大火，及时地防止了一次后果不堪设想的火灾事故。

事后分析着火原因，明确了在加注汽油的过程中,油箱内突然向外串火是由于静电放电引燃油蒸汽造成。而油箱在加油时产生静电放电并着火的原因是多方面的，一是有可能是加油枪内静电导出线由于长期使用经常弯曲而折断；二是有可能加油机静电接地线断路；有可能加油机静电接地电阻值超过规定值；三是有可能油箱内含有杂质较多，致使加油枪注油过程中产生的静电较多，当静电荷积累到放电电压时，产生静电放电，引燃了油蒸汽。在排除了前二个可能后，事故原因终于找到，由于油箱内含有杂质多致使加油枪注油过程中产生了大量静电荷积聚，使静电的放电能量超过可燃气体的最小点燃的能量，从而引发静电放电，是导致串火的直接原因。

## 4.1评价单元的确定

以装置功能为主划分评价单元。

根据评价单元划分的原则，结合本项目装置自身的工艺特点，按照各工序的不同危险性，总体上划分为以下6个单元，见表4-1。

表4-1  评价单元划分一览表

| 序号 | 评价单元 |  | 评价的主要对象 | 采用的评价方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站址及外部距离 |  | 站内设施与周边环境安全距离 | 安全检查表 |
| 2 | 平面布置 |  | 站内设施之间的安全距离 | 安全检查表 |
| 3 | 工艺设施 |  | 油罐、加油机、工艺管道、液位报警、防渗措施等 | 危险度评价 作业条件危险性评价 安全检查表 |
| 4 | 公用工程、辅助设施 | 消防、给排水 | 灭火器材、给排水系统 | 安全检查表 |
|  |  | 电气、紧急切断 | 供配电、防雷防静电、紧急切断系统 | 安全检查表 |
| 5 | 采暖通风、建（构）筑物 |  | 采暖通风、建（构）筑物、绿化 | 安全检查表 |
| 6 | 安全管理单元 |  | 法律法规符合性、安全管理组织机构、安全管理责任制、安全管理制度及操作规程、应急救援预案 | 安全检查表 |

## 4.2评价方法简介

### 4.2.1作业条件危险性评价法

4.2.1.1评价方法简介

作业条件危险性评价法是一种简单易行的评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性的半定量评价方法。

作业条件危险性评价法用与系统风险有关的三种因素指标值之积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素是L：事故发生的可能性；E：人员暴露于危险环境中的频繁程度；C：一旦发生事故可能造成的后果。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D来评价作业条件危险性的大小。即：D＝L×E×C。

4.2.1.2评价步骤

评价步骤为：

1、以类比作业条件比较为基础，由熟悉作业条件的人员组成评价小组；

2、由评价小组成员按照标准给L、E、C分别打分，取各组的平均值作为L、E、C的计算分值，用计算的危险性分值D来评价作业条件的危险性等级。

4.2.1.3赋分标准

1、事故发生的可能性（L）

事故发生的可能性用概率来表示时，绝对不可能发生的事故频率为0，而必然发生的事故概率为1。然而，从系统安全的角度考虑，绝对不发生的事故是不可能的，所以人为地将发生事故的可能性极小的分值定为0.1，而必然要发生的事故的分值定为10，以此为基础介于这两者之间的指定为若干中间值。见表4-2。

表4-2  事故发生的可能性（L）

| 分数值 | 事故发生的可能性 | 分数值 | 事故发生的可能性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 完全可以预料到 | 0.5 | 极不可能，可以设想 |
| 5 | 相当可能 | 0.2 | 极不可能 |
| 3 | 可能，但不经常 | 0.1 | 实际不可能 |
| 1 | 可能性小，完全意外 |  |  |

2、人员暴露于危险环境的频繁程度（E）

人员暴露于危险环境中的时间越多，受到伤害的可能性越大，相应的危险性也越大。规定人员连续出现在危险环境的情况分值为10，而非常罕见地出现在危险环境中的情况分值为0.5，介于两者之间的各种情况规定若干个中间值。见表4-3。

表4-3  人员暴露于危险环境的频繁程度（E）

| 分数值 | 人员暴露于危险 环境的频繁程度 | 分数值 | 人员暴露于危险 环境的频繁程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 连续暴露 | 2 | 每月一次暴露 |
| 6 | 每天工作时间暴露 | 1 | 每年几次暴露 |
| 3 | 每周一次，或偶然暴露 | 0.5 | 非常罕见的暴露 |

3、发生事故可能造成的后果（C）

事故造成的人员伤亡和财产损失的范围变化很大，所以规定分数值为1－100。把需要治疗的轻微伤害或较小财产损失的分数值规定为1，造成多人死亡或重大财产损失的分数值规定为100，介于两者之间的情况规定若干个中间值。见表4-4。

表4-4  发生事故可能造成的后果（C）

| 分数值 | 发生事故可能造成的后果 | 分数值 | 发生事故可能造成的后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 大灾难，多人死亡或重大财产损失 | 7 | 严重，重伤或较小的财产损失 |
| 40 | 灾难，数人死亡或很大财产损失 | 3 | 重大，致残或很小的财产损失 |
| 15 | 非常严重，一人死亡 或一定的财产损失 | 1 | 引人注目， 不利于基本的安全卫生要求 |

4.2.1.4危险等级划分标准

根据经验，危险性分值在20分以下为低危险性，这样的危险比日常生活中骑自行车去上班还要安全些；如果危险性分值在20-70之间，为一半危险，需要注意；如果危险性分值在70-160之间，有显著的危险性，需要采取措施整改；如果危险性分值在160-320之间，有高度危险性，必须立即整改；如果危险性分值大于320，极度危险，应立即停止作业，彻底整改。按危险性分值划分危险性等级的标准见表4-5。

表4-5  危险性等级划分标准

| D值 | 危险程度 | D值 | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| ＞320 | 极其危险，不能继续作业 | 20-70 | 一般危险，需要注意 |
| 160-320 | 高度危险，需立即整改 | ＜20 | 稍有危险，可以接受 |
| 70-160 | 显著危险，需要整改 |  |  |

### 4.2.2危险度评价法

危险度评价法是根据日本劳动省“六阶段法”的定量评价表，结合我国有关标准、规程，编制了“危险度评价取值表”。规定单元危险度由物质、容量、温度、压力和操作5个项目共同确定。其危险度分别按A=10分，B=5分，C=2分，D=0分赋值计分，由累计分值确定单元危险度。危险度评价取值表见表4-6。

表4-6  危险度评价取值表

| 分值项目 | A（10分） | B（5分） | C（2分） | D（0分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物质 | 甲类可燃气体； 甲A类物质及液态烃类； 甲类固体； 极度危害介质 | 乙类气体； 甲B、乙A类可燃液体； 乙类固体；； 高度危害介质 | 乙B、丙A、丙B类可燃液体； 丙类固体； 中、轻度危害介质 | 不属A、B、C项之物质 |
| 容量 | 气体1000m3以上 液体100 m3以上 | 气体500~1000 m3 液体50~100 m3 | 气体100~500 m3 液体10~50 m3 | 气体＜100 m3 液体＜10 m3 |
| 温度 | 1000℃以上使用，其操作温度在燃点以上 | 1000℃以上使用，但操作温度在燃点以下； 在250~1000℃使用，其操作温度在燃点以上 | 在250~1000℃使用，但操作温度在燃点以下； 在低于在250℃使用，其操作温度在燃点以上 | 在低于在250℃使用，其操作温度在燃点以下 |
| 压力 | 100MPa | 20~100 MPa | 1~20 MPa | 1 Mpa以下 |
| 操作 | 临界放热和特别剧烈的反应操作 在爆炸极限范围内或其附近操作 | 中等放热反应； 系统进入空气或不纯物质，可能发生危险的操作； 使用粉状或雾状物质，有可能发生粉尘爆炸的操作 单批式操作 | 轻微放热反应； 在精制过程中伴有化学反应； 单批式操作，但开始使用机械进行程序操作； 有一定危险的操作 | 无危险的操作 |

危险度分级见表4-7。

表4-7  危险度分级表

| 总分值 | ≥16分 | 11~15分 | ≤10分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 等级 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| 危险程度 | 高度危险 | 中度危险 | 低度危险 |

### 4.2.3安全检查表法

安全检查表分析法（Safety Checklist Analysis）简称为SCLA，是将一系列分析项目列出检查表进行检查、分析，以确定系统的状态，这些项目可包括设备、设施、工艺、操作、管理等各个方面。安全检查表分析法既可以用于简单的快速分析，也可以用于深层次的细致地分析，是识别已知危险的较为有效的分析方法之一。该方法主要是符合性检查。

# 5 定性、定量评价

## 5.1固有危险程度的分析

- 5.1.1建设项目中具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品数量、浓度、状态和所在的作业场所及其状况

经现场调查，加油站的化学品有汽油、柴油等，其中汽油蒸汽具有爆炸性，站内汽油最大储量为120m³，按充装系数0.9计算，密度取0.79t/m3，该站汽油储存区的总储量折算为85.32吨，一般状态下汽油为液态，所以汽油蒸汽只存在与加油时散发的部分油气、水封井密闭空间存在的油气等。柴油、具有可燃性，该站柴油最大储量为50m3，按充装系数0.9计算，密度取0.9t/m3，该站汽油储存区的总储量折算为40.5吨，柴油油气的存在范围与汽油相似。

汽油、柴油均为低毒，一般情况下加油站极少存在中毒事故，加油站无腐蚀性化学品。

- 5.1.2 加油站固有危险程度危险度分析

油品储罐区采用危险度评价法。

油品储罐区主要危险物质为汽油、0#柴油，按照《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》（GB 50160-2008），汽油属甲B类、0#柴油属丙A类，汽油最危险。

表5.2-1  油品储罐区危险度评价表

| 项目 | 物质 | 容量 | 温度 | 压力 | 操作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 汽油（甲B类）、柴油（丙A类） | 170m3 | 常温 | 常压 | 有一定危险的操作 |
| 取值 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 |
| 总分值 | 17 |  |  |  |  |
| 危险度分级 | Ⅰ |  |  |  |  |

所以，油品储罐区得分为17分，为Ⅰ级，属高度危险。

该站采用SF埋地罐双层罐，密闭卸油，设置了液位、温度监测报警和切断设施，设置了油气泄漏检测报警设施，设置了符合标准要求的通气管，卸油作业设置了防拉脱措施，卸油区有防流散的环保沟，储油罐按二类防雷设防，卸油管、通气管等静电跨接完善并有定期防雷检测报告（报告结论为符合），有完善的安全管理制度和安全操作规程，员工经培训合格上岗，其风险得到了有效控制。

- 5.1.3 定量分析加油站的固有危险程度

1 具有爆炸性的化学品质量及相对的梯恩梯（TNT）的摩尔量

汽油蒸汽具有爆炸性，加油站站内汽油的储罐最大体积为120m3，按充装系数0.9计算，密度取0.79t/m3，该站汽油储存区的总储量折算为85.32吨，查汽油燃烧热为4.6*107J/kg，折合梯恩梯的摩尔量计算如下：

WTNT汽油=a*Qf*Wf/QTNT=0.04*85.32*103*4.6*107/4.52*106=3.4725*104（kg）

即汽油相当于TNT的质量为3.4725*104kg。

2 具有可燃性的化学品的质量及燃烧后放出的热量

该加油站柴油的最大储量为100m³，按充装系数0.9计算，折合质量40.5吨，查柴油燃烧热为4.29*104KJ/L，燃烧放出的热量总和为1.74*109KJ。

3 汽油、柴油均为低毒，且不属腐蚀性化学品。

## 5.2风险程度分析

5.2.1项目出现具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品泄漏的可能性

汽油、柴油的储存场所为埋地储罐，均通过潜油泵经管道泵入汽车油箱中。其出现泄漏事故大部分是安全管理的原因，一般是由于操作人员违反操作规程或操作失误而导致发生的；另一个原因在于设备的缺陷。发生泄漏事故的地点一般在油罐区、输送管线。

5.2.2 具备造成爆炸、火灾事故的条件和需要的时间

化学品泄漏后具备造成爆炸、火灾事故必须具备三个条件：1、油品泄漏；2、油气浓度在爆炸范围内；3、点火源。由于加油站为敞开式结构，通风良好，如果不是油罐区动火的情况下，少量的泄漏油气很难达到爆炸范围，因此达到事故的时间很难有定量。

## 5.3各评价单元分析评价

### 5.3.1规划布局和总平面布置单元分析评价

1、规划布局和总平面布置检查表

检查依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021。检查情况见表5.3-1

表5.3-1 加油站规划布局安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、规划布局 |  |  |  |  |
| 1 | 加油站的站址选择，应符合城乡规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利的地方。 | 4.0.1 | 符合城乡规划、环境保护和防火安全的要求，设在交通便利的地方。 | 符合要求 |
| 2 | 在城市中心区不应建一级加油站、一级加油加气站。 | 4.0.2 | 该站为二级加油站 | 符合要求 |
| 3 | 城市建成区内的加油站，宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近。 | 4.0.3 | 不在城市干道交叉路口附近 | 符合要求 |
| 4 | 架空电力线路不应跨越加油站的加油作业区。 | 4.0.12 | 无架空电力线路跨越加油站的加油作业区 | 符合要求 |
| 2、总平面布置 |  |  |  |  |
| 1 | 加油加气站的工艺设备与站外建构筑物之间，宜设置高度不低于2.2m的不燃烧实体围墙。面向车辆入口和出口道路的一侧可设非实体围墙或不设围墙 | 5.0.12 | 与周边设2.2m的不燃烧实体围墙，面向车辆出入口无围墙， | 符合要求 |
| 2 | 车辆入口和出口应分开设置 | 5.0.1 | 分开设置 | 符合要求 |
| 3 | 站内的道路转弯半径应按行驶车型确定，且不宜小于9m；站内停车位应为平坡，道路坡度不应大于8%，且宜坡向站外。 | 5.0.2 | 转弯半径大于9m，站内停车位为平坡 | 符合要求 |
| 4 | 加油加气作业区内，不得有"明火地点"或"散发火花地点" | 5.0.5 | 无明火地点或散发火花地点 | 符合要求 |
| 5 | 加油加气站的变配电间或室外变压器应布置在爆炸危险区域之外。变配电间的起算点应为门窗等洞口。 | 5.0.8 | 变配电就或室外变压器布置在爆炸危险区域外。 | 符合要求 |

2、汽油（柴油）工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m）

表5.3-2  汽油（柴油）埋地油罐、加油机与站外建（构）筑物的安全间距符合性评价表（m）

| 项目 方位 | 建筑物 | 周建建筑 | 实际间距（m） | 标准要求（m）（GB50156-2021） | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东面 | 加油机 | X203县道 | 32 | 5（3） | 符合 |
|  | 埋地汽油罐 |  | 47 | 5.5 | 符合 |
|  | 埋地柴油罐 |  | 47 | 3 | 符合 |
|  | 通气管 |  | 54 | 5（3） | 符合 |
| 西面 | 埋地汽油罐 | 架空电力线路 （绝缘层） | 10.2 | 0.75H 且≥5（H=12M） | 符合 |
|  | 埋地柴油罐 |  | 10 | 0.5H 且≥5（H=12M） | 符合 |
|  | 通气管 | 架空电力线路 （绝缘层） | 11 | 5（5） | 符合 |
|  | 埋地汽油罐 | 架空通信线路 | 10.2 | 5 | 符合 |
|  | 埋地柴油罐 |  | 10 | 5 | 符合 |
|  | 通气管 | 架空通信线路 | 11 | 5（5） | 符合 |
| 北面 | 加油机 | 架空电力线 （绝缘层） | 48（45） | 5（5） | 符合 |
|  | 埋地汽油罐 |  | 28.4 | 0.75H 且≥5（H=12M） | 符合 |
|  | 埋地柴油罐 |  | 35 | 0.5H 且≥5（H=12M） | 符合 |
|  | 通气管 |  | 34.7 | 5（5） | 符合 |
| 南面 | 洗车机 | 空地 | / | / | / |

注：上述表格中“（）”表示“柴油设备”，下同。

由站址（周边环境）检查表检查结果可以看出，项目选址及外部距离符合有关标准的规定。因此，建设项目与站外建筑相互之间存在的影响较小。

3、 加油站站内平面布置符合性评价

表5.3-4 站内设施之间的防火距离（m）

| 序号 | 设施名称 | 相邻设施 | 标准要求 | 检查记录 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油罐 | 汽油罐 | 0.5 | 0.6 | 符合要求 |
| 2 |  | 柴油罐 | 0.5 | 0.6 | 符合要求 |
| 3 |  | 站房 | 4 | 9.8 | 符合要求 |
| 4 |  | 自用燃煤锅炉房和燃煤厨房 | 12.5 | / | / |
| 5 |  | 自用有燃气（油）设备房间 | 8 | / | / |
| 6 |  | 站区围墙 | 3 | 3.2 | 符合要求 |
| 7 | 柴油罐 | 柴油罐 | 0.5 | 0.6 | 符合要求 |
| 8 |  | 汽油罐 | 0.5 | 0.6 | 符合要求 |
| 8 |  | 站房 | 3 | 5.2 | 符合要求 |
| 9 |  | 自用燃煤锅炉房和燃煤厨房 | 10 | / | / |
| 10 |  | 自用有燃气（油）设备房间 | 6 | / | / |
| 11 |  | 站区围墙 | 2 | 10 | 符合要求 |
| 12 | 汽油通气管管口 | 油品卸车点 | 3 | 10.6 | 符合要求 |
| 13 |  | 站房 | 4 | 13.8 | 符合要求 |
| 14 |  | 自用燃煤锅炉房和燃煤厨房 | 12.5 | / | / |
| 15 |  | 自用有燃气（油）设备房间 | 8 | / | / |
| 16 |  | 站区围墙 | 2 | 4.5 | 符合要求 |
| 17 | 柴油通气管管口 | 油品卸车点 | 2 | 10.5 | 符合要求 |
| 18 |  | 站房 | 3.5 | 13.8 | 符合要求 |
| 19 |  | 自用燃煤锅炉房和燃煤厨房 | 10 | / | / |
| 20 |  | 自用有燃气（油）设备房间 | 6 | / | / |
| 21 |  | 站区围墙 | 2 | 4.5 | 符合要求 |
| 22 | 汽油加油机（柴油） | 站房 | 5（4） | 7.2（15.9） | 符合要求 |
| 23 |  | 自用燃煤锅炉房和燃煤厨房 | 12.5（10） | / | / |
| 24 |  | 自用有燃气（油）设备房间 | 8（6） | / | / |
| 26 | 油品卸车点 | 站房 | 5 | 17.8 | 符合要求 |
| 27 |  | 自用燃煤锅炉房和燃煤厨房 | 15 | / | / |
| 28 |  | 自用有燃气（油）设备房间 | 8 | / | / |

注：上述表格中“/”表示“无此项”。

由站址（周边环境）检查表检查结果可以看出，项目选址及外部距离符合有关标准的规定。因此，建设项目与站外建筑相互之间存在的影响较小。

### 5.3.2工艺设施单元分析评价

- 工艺设施单元安全检查表

表5.3-3加油站加油工艺设施安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、油罐 |  |  |  |  |
| 1 | 加油站的汽油罐和柴油罐(橇装式油装置所配置的防火、防爆油罐除外)应埋地设置.严禁设在室内或地下室内。 | 6.1.1 | 未设在室内 | 符合要求 |
| 2 | 汽车加油站的储油罐，应采用卧式油罐。 | 6.1.2 | 卧式油罐 | 符合要求 |
| 3 | 埋地油罐需要采用双层油罐时.可采用双层钢制油罐、双层玻璃纤维增强塑料油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐。既有加油站的埋地单层钢制油罐改造为双层油罐时，可采用玻璃纤维增强塑料等满足强度和防渗要求的材料进行衬里改造。 | 6.1.3 | 内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐 | 符合要求 |
| 4 | 单层钢制油罐、双层钢制油罐和内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐的内层罐的罐体结构，可按现行行业标准《钢制常压储罐第一部分：储存对水有污染的易燃和不易燃液体的埋地卧式圆筒形单层和双层储罐》AQ3020 的有关规定执行，并应符合下列规定。（1）钢制油罐的罐体和封头所用的钢板的厚度，不应小于表6.1.4的规定。（2）钢制油罐的设计内压不应低于0.08MPa。 | 6.1.4 | SF油罐 | 符合要求 |
| 5 | 选用的双层玻璃纤维增强塑料油罐应符合现行行业标准《加油站用埋地玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范》SH/T 3177的有关规定；选用的钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐应符合现行标准《加油站用埋地钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范》SH/T 3178的有关规定。 | 6.1.5 | SF油罐 | 符合要求 |
| 6 | 加油站在役油罐进行加内衬防渗漏改造时，应符合现行国家标准《加油站在役油罐防渗漏改造工程技术标准》GB/T 51344的有关规定。 | 6.1.6 | SF油罐 | 符合要求 |
| 7 | 与罐内油品直接接触的玻璃纤维增强塑料等非金属层，应满足消除油品静电荷的要求，其表面电阻本应小于109Ω；当表面电阻率无法满足小于109Ω的要求时，应在罐内安装能够消除油品静电电荷的物体。消除油品静电电荷的物体可为浸入油品中的钢板，也可为钢制的进油立管、出油管等金属物，表面积之和不应小于{储罐容积/25m}。 | 6.1.7 | 有防雷检测报告 | 符合要求 |
| 8 | 安装在罐内的静电消除物体应接地，接地电阻应符合本标准第13.2节的有关规定。 | 6.1.8 | 见表5-10 | 符合要求 |
| 9 | 双层油罐内壁与外壁之间应有满足渗漏检测要求的贯通间隙。 | 6.1.9 | 满足渗漏检测要求的贯通间隙。 | 符合要求 |
| 10 | 双层钢制油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐和玻璃纤维增强塑料等非金属防渗衬里的双层油罐，应设渗漏检测立管，并应符合下列规定：（1）检测立管应采用钢管，直径宜为80mm，壁厚不宜小于4mm；（2）检测立管应位于油罐顶部的纵向中心线上；（3）检测立管的底部管口应与油罐内、外壁间隙相连通，顶部管口应装防尘盖；（4）检测立管应满足人工检测和在线监测的要求，并应保证油罐内、外壁任何部位出现渗漏均能被发现。 | 6.1.10 | 设渗漏检测立管 | 符合要求 |
| 11 | 油罐应采用钢制人孔盖。 | 6.1.11 | 设钢制人孔盖 | 符合要求 |
| 12 | 油罐设在非车行道下面时，罐顶的覆土厚度不应小于0.5m；设在车行道下面时，罐顶低于混凝土路面不宜小于0.9m。钢制油罐的周围应回填中性沙或细土，其厚度不应小于0.3 m ；外层为玻璃纤维增强塑科材料的油罐，回填料应符合产品说明书的要求。 | 6.1.12 | 油罐设于非车行道，罐顶的覆土厚度不小于0.5m | 符合要求 |
| 13 | 当埋地油罐受地下水或雨水作用有上浮的可能时，应采取防止油罐上浮的措施。 | 6.1.13 | 采取防止油罐上浮的措施 | 符合要求 |
| 14 | 埋地油罐的人孔应设操作井。设在行车道下面的人孔井应采用加油站车行道下专用的密闭井盖和井座。 | 6.1.14 | 设操作井 | 符合要求 |
| 15 | 油罐应采取卸油时的防满溢措施。油料达到油罐容量90％时，应能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量95％时，应能自动停止油料继续进罐。高液位报警装置应位于工作人员便于觉察的地点。 | 6.1.15 | 卸油采取防满溢措施，并设报警装置于站房内值班室。 | 符合要求 |
| 16 | 设有油气回收系统的加油站，站内油罐应设带有高液位报警功能的液位监测系统。单层油罐的液位监测系统尚应具备渗漏检测功能，渗漏检测分辨率不宜大于0.8L/ h。 | 6.1.16 | 装有液位、渗漏报警器 | 符合要求 |
| 17 | 与土壤接触的钢制油罐外表面，防腐设计应符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计标准》SH/T 3022 的有关现定，且防腐等级不应低于加强级。 | 6.1.17 | 钢制油罐进行了防腐 | 符合要求 |
| 二、加油机 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| 1 | 加油机不得设置在室内。 | 6.2.1 | 未设在室内。 | 符合要求 |
| 2 | 加油枪应采用自封式加油枪，汽油加油枪的流量不应大于50L/min 。 | 6.2.2 | 不大于50L/min 。 | 符合要求 |
| 3 | 加油软管上宜设安全拉断阀。 | 6.2.3 | / | / |
| 4 | 以正压(潜油泵) 供油的加油机，底部的供油管道上应设剪切阀，当加油机被撞或起火时，剪切阀应能自动关闭。 | 6.2.4 | 已设剪切阀 | 符合要求 |
| 5 | 采用一机多油品的加油机时，加油机上的放枪位应有各油品的文字标识，加油枪应有颜色标识。 | 6.2.5 | 有标识 | 符合 要求 |
| 三、工艺管道系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| 1 | 汽油和柴油油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。汽油油罐车应具有卸油油气回收系统。 | 6.3.1 | 采用密闭卸油方式。 | 符合 要求 |
| 2 | 每个油罐应各自设置卸油管道和卸油接口。各卸油接口及油气回收接口应有明显的标识。 | 6.3.2 | 有明显的标识。 | 符合要求 |
| 3 | 卸油接口应装设快速接头及密封盖。 | 6.3.3 | 已设置快速接头及密封盖。 | 符合要求 |
| 4 | 加油站卸油油气回收系统的设计应符合下列规定： 1 汽油罐车向站内油罐卸油应采用平衡式密闭油气回收系统； 2 各汽油罐可共用一根卸油油气回收主管，回收主管的公称直径不宜小于80mm； 3 卸油油气回收管道的接口宜采用自闭式快速接头和盖帽，采用非自闭式快速接头时，应在靠近快速接头的连接管道上装设阀门和盖帽。 | 6.3.4 | 符合本条规定 | 符合要求 |
| 5 | 加油站宜采用油罐装设潜油泵的一泵供多机(枪)的加油工艺。采用自吸式加油机时，每台加油机应按加油品种单独设置进油管和罐内底阀。 | 6.3.5 | 每台加油机按加油品种单独设置油管进罐内底阀。 | 符合要求 |
| 6 | 加油站应采用加油油气回收系统。 | 6.3.6 | 采用加油油气回收系统。 | 符合要求 |
| 7 | 加油油气回收系统的设计应符合下列规定： 1 应采用真空辅助式油气回收系统。 2 汽油加油机与油罐之间应设油气回收管道，多台汽油加油机可共用1根油气回收主管，油气回收主管的公称直径不应小于50mm。 3 加油油气回收系统应采取防止油气反向流至加油枪的措施。 4 加油机应具备回收油气功能，其气液比宜设定为1.0~1. 2。 5 在加油机底部与油气回收立管的连接处，应安装一个用于检测液阻和系统密闭性的丝接三通，其旁通短管上应设公称直径为25mm的球阀及丝堵。 | 6.3.7 | 符合本条规定 | 符合要求 |
| 8 | 油罐的接合管设置应符合下列规定： 1 接合管应为金属材质； 2 按合管应设在油罐的顶部，其中进油接合管、出油接合管或潜油泵安装口应设在人孔盖上； 3 进油管应伸至罐内距罐底50mm~ 100mm处，进油立管的底端应为45°斜管口或T形管口，进油管管壁上不得有与油罐气相空间相通的开口； 4 罐内潜油泵的入油口或通往自吸式加油机管道的罐内底阀，应高于罐底150mm~200mm； 5 油罐的量油孔应设带锁的量油帽，量油孔下部的接合管宜向下伸至罐内距罐底200mm处，并应有检尺时使接合管内液位与罐内液位相一致的技术措施； 6 油罐人孔井内的管道及设备应保证油罐人孔盖的可拆装性； 7 人孔盖上的接合管与引出井外管道的连接，宜采用金属软管过渡连接。 | 6.3.8 | 符合本条规定 | 符合要求 |
| 9 | 汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置。通气管管口高出地面的高度不应小于 4m。 沿建〈构)筑物的墙（柱)向上敷设的通气管，其管口应高出建筑物的顶面1.5m及以上。通气管管口应设置阻火器器。 | 6.3.9 | 汽油罐与柴油罐的通气管分开设置高出地面的高度4.2m | 符合要求 |
| 10 | 通气管的公称直径不应小于50mm。 | 6.3.10 | 通气管的公称直径为50mm。 | 符合要求 |
| 11 | 当加油站采用油气回收系统时，汽油罐的通气管管口除应装设阻火器外，尚应装设呼吸阀。呼吸阀的工作正压宜为2kPa~3kPa，工作负压宜为1.5kPa~2kPa 。 | 6.3.11 | 符合本条规定 | 符合要求 |
| 12 | 加油站工艺管道的选用应符合下列规定： 1 地面敷设的工艺管道应采用符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163 的无缝钢管； 2 其他管道应采用输送流体用无缝钢管或适于输送油品的热塑性塑料管道，所采用的热塑性塑料管道应有质量证明文件，非烃类车用燃料不得采用不导静电的热塑性塑料管道； 3 无缝钢管的公称壁厚不应小于4mm，埋地钢管的连接应采用焊接； 4 热塑性塑料管道的主体结构层应为无孔隙聚乙烯材料，壁厚不应小于4mm， 埋地部分的热塑性塑料管道应采用配套的专用连接管件电熔连接； 5 导静电热塑性塑料管道导静电衬层的体电阻率应小于1010Ω﹒m，表面电阻率应小于1010Ω； 6 不导静电热塑性塑料管道主体结构层的介电击穿强度应大于100kV； 7 柴油尾气处理液加注设备的管道，应采用奥氏体不锈钢管道或能满足输送柴油尾气处理液的其他管道。 | 6.3.12 | 符合本条规定 | 符合要求 |
| 13 | 油罐车卸油时用的卸油连通软管、油气回收连通软管，应采用导静电耐油软管，且体电阻率应小于108Ω.m，表面电阻率应小于108Ω，或采用内附金属丝(网)的橡胶软管。 | 6.3.13 | 符合本条规定 | 符合要求 |
| 14 | 加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外，均应埋地敷设。当采用管沟敷设时，管沟必须用中性沙子或细土填满、填实。 | 6.3.14 | 采用管沟敷设，管沟用中性沙子或细土填满、填实。 | 符合要求 |
| 15 | 卸油管道、卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管，应坡向埋地油罐。卸油管道的坡度不应小于2‰，卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管的坡度，不应小于1%。 | 6.3.15 | 符合本条规定 | 符合要求 |
| 16 | 受地形限制，加油油气回收管道坡向油罐的坡度无法满足本标准第6.3.14条的要求时，可在管道靠近油罐的位置设置集液器，且管道坡向集液器的坡度不应小于1％。 | 6.3.16 | / | / |
| 17 | 埋地工艺管道的埋设深度不得小于0.4m。敷设在混凝土场地或道路下面的管道，管顶低于混凝土下表面不得小于0.2m。管道周围应回填不小于100mm 厚的中性沙子或细沙。 | 6.3.17 | 符合本条规定 | 符合要求 |
| 18 | 工艺管道不应穿过或跨越站房等与其无直接关系的建(构)筑物；与管沟、电缆沟和排水沟相交叉时，应采取相应的防护措施。 | 6.3.18 | 工艺管道与电缆沟和排水沟相不交叉 | 符合要求 |
| 19 | 不导静电热塑性塑料管道的设计和安装，除应符合本标准第6.3.12条的有关规定外，尚应符合下列规定； 1 管道内油品的流速应小于2.8m/s； 2 管道在人孔井内、加油机底槽和卸油口等处未完全埋地的部分，应在满足管道连接要求的前提下，采用最短的安装长度和最少的接头。 | 6.3.19 | / | / |
| 20 | 埋地钢质管道外表面的防腐设计，应符合现行国家标准《钢质管道外腐蚀控制规范))GB/T 21447 的有关规定。 | 6.3.20 | 管道外表面进行了防腐 | 符合要求 |
| 四、橇装式加油装置（不涉及） |  |  |  |  |
| 五、防渗漏措施 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| 1 | 加油站埋地油罐应采用下列之一的防渗方式： 1 采用双层油罐； 2 单层油罐设置防渗罐池。 | 6.5.1 | 双层油罐 | 符合要求 |
| 2 | 防渗罐池的设计应符合下列规定： 1 防渗罐池应采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，并应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB 50108的有关规定； 2 防渗罐池应根据油罐的数量设置隔池，一个隔池内的油罐不应多于两座； 3 防渗罐池的池壁顶应高于池内罐顶标高，池底宜低于罐底设计标高200mm，墙面与罐壁之间的间距不应小于500mm； 4 防渗罐池的内表面应衬玻璃钢或其他材料防渗层； 5 防渗罐池内的空间应采用中性沙回填； 6 防渗罐池的上部应采取防止雨水、地表水和外部泄漏油品渗入池内的措施。 | 6.5.2 | / | / |
| 3 | 防渗罐池的各隔池内应设检测立管，检测立管的设置应符合下列规定： 1 检测立管应采用耐油、耐腐蚀的管材制作，直径宜为100mm，壁厚不应小于4mm； 2 检测立管的下端应置于防渗罐池的最低处，除设置在车道下的油罐外，检测立管的上部管口应高于罐区设计地面200mm； 3 检测立管与池内罐顶标高以下范围应为过滤管段，过滤管段应能允许池内任何层面的渗漏液体进入检测管，并应能阻止泥沙侵入； 4 检测立管周围应回填粒径为10mm~30mm的砾石； 5 检测口应有防止雨水、油污、杂物侵入的保护盖和标识。 | 6.5.3 | / | / |
| 4 | 装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位，也应采取相应的防渗措施。 | 6.5.4 | 有防渗措施 | 符合要求 |
| 5 | 加油站埋地加油管道应采用双层管道。双层管道的设计应符合下列规定： 1 双层管道的内层管应符合本标准第6.3节的有关规定； 2 采用双层非金属管道时，外层管应满足耐油、耐腐蚀、耐老化和系统试验压力的要求； 3 采用双层钢质管道时，外层管的壁厚不应小于5mm； 4 双层管道系统的内层管与外层管之间的缝隙应贯通； 5 双层管道系统的最低点应设检漏点； 6 双层管道坡向检漏点的坡度不应小于5‰，并应保证内层管和外层管任何部位出现渗漏均能在检漏点处被发现； 7 管道系统的渗漏检测宜采用在线监测系统。 | 6.5.5 | 符合本条规定 | 符合要求 |
| 6 | 双层油罐、防渗罐池的渗漏检测宜采用在线监测系统。采用液体传感器监测时，传感器的检测精度不应大于3.5mm。 | 6.5.6 | 有在线监测系统 | 符合要求 |
| 7 | 既有加油站油罐和管道需要更新改造时，应符合本标准第6.5.1条~第6.5.6条的规定。 | 6.5.7 | / | / |
| 六、自助加油站（区） |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| 1 | 自助加油站（区）应明显标示加油车辆引导线，并应在加油站车辆入口和加油岛处设置醒目的“自助”标识。 | 6.6.1 | / | / |
| 2 | 在加油岛和加油机附近的明显位置，应标示油品类别、标号以及安全警示。 | 6.6.2 | / | / |
| 3 | 不宜在同一加油车位上同时设置汽油、柴油两种加油功能。 | 6.6.3 | / | / |
| 4 | 自助加油机除应符合本标准第6.2节的规定外，尚应符合以下规定： 1、应采用防静电加油枪、键盘，或专设消除人体静电装置并有显著标识； 2、应标示自助加油操作说明； 3、应具备音频提示系统，在提起加油枪后可提示油品品种、标号并进行操作指导； 4、加油枪应设置跌落时即自动停止加油作业的功能，并应具有无压自封功能； 5、应设置紧急停机开关。 | 6.6.4 | / | / |
| 5 | 自助加油站应设置视颇监视系统，该系统能覆盖加油区、卸油区、人孔井、收银区、便利店等区域。视频设备不应因车辆遮挡而影响监视。 | 6.6.5 | / | / |
| 6 | 自助加油站的营业室内应设监控系统，该系统应具备下列监控功能： 1）营业员可通过监控系统确认每台自助加油机的使用情况； 2）可分别控制每台自助加油机的加油和停止状态； 3）发生紧急情况时可启动紧急切断开关停止所有加油机运行； 4）可与顾客进行单独对话，指导其操作； 5）可对整个加油场地进行广播。 | 6.6.6 | / | / |

小结：该站油罐采用卧式SF双层罐，汽油和柴油罐均埋地设置。油罐的外表面防腐采用加强级防腐。设置合理；符合要求。

### 5.3.3加油站消防设施及给排水符合性评价

表5.3-4 加油站消防设施及给排水符合性检查表

| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、灭火器材配置 |  |  |  |  |
| 1 | 每2台加油机应设置不少于2具5㎏手提式干粉灭火器，或1只5kg手提干粉灭火器和1具6L泡沫火器，加油机不足2台按2台配置。 | 12.1.1-2 | 加油站配备了4台35KG推车式干粉灭火器和MF/ABC型4kg干粉灭火器20台，二氧化碳灭火器2台，状态良好,还配备了微型消防站。 站房配备灭火毯5块。消防沙池2m3。 | 符合要求 |
| 2 | 地下储罐应配置1台不小于35㎏推车式干粉灭火器，当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别设置。 | 12.1.1-4 |  | 符合要求 |
| 3 | 一、二级加油站应配置灭火毯5块、沙子2m3；三级加油站应配置灭火毯不少于2块、沙子2m3。 | 12.1.1-6 |  | 符合要求 |
| 4 | 其余建筑的灭火器的配置，应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的有关规定。 | 12.1.2 | 符合本条规定 | 符合要求 |
| 二、消防给水 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| 1 | 加油站可不设消防给水系统。 | 12.2.3 | 未设消防给水系统 | 符合要求 |
| 三、给排水系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| 1 | 站内地面雨水可散流排出站外，当加油站的雨水由明沟排到站外时，应在围墙内设置水封装置。 | 12.3.2-1 | 站内地面雨水散流出站外 | 符合要求 |
| 2 | 加油站排出建筑物或围墙的污水，在建筑物墙外或围墙内应分别设水封井，水封井的水封高度不应小于0.25m，水封井应设沉泥段，沉泥段高度不应小于0.25m。 | 12.3.2-2 | 加油站排出建筑物或围墙的污水为独立的生活污水。 | 符合要求 |
| 3 | 清洗油罐的污水应集中收集处理，不应直接进入排水管道。 | 12.3.2-3 | 清洗油罐的污水由洗罐承包单位集中收集处理，不直接进入排水管道。 | 符合要求 |
| 4 | 排出站外的污水应符合国家现行有关污水排放标准的规定。 | 12.3.2-4 | 符合国家有关的污水排放标准。 | 符合要求 |
| 5 | 加油站不应采用暗沟排水。 | 12.3.2-5 | 未采用暗沟排水。 | 符合要求 |
| 6 | 排水井、雨水口和化粪池不应设在作业区和可燃液体出现泄漏事故时可能流经的部位。 | 12.3.3 | 为设置在作业区和可燃液体出现泄漏事故时可能流经的部位。 | 符合要求 |

小结：该站按规范配备了消防器材，排水系统设置合理；符合要求。

### 5.3.4加油站电气和紧急切断系统符合性评价

表5.3-5  加油站电气和紧急切断系统检查表

| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、供配电 |  |  |  |  |
| 1 | 加油站的供电负荷等级可分为三级，信息系统应设不间断供电电源。 | 13.1.1 | 液位和防渗漏系统整改后接入不间断电源。 | 符合要求 |
| 2 | 加油站宜采用电压为380/220V的外接电源。 | 13.1.2 | 采用电压为380/220V的外接电源。 | 符合要求 |
| 3 | 加油站罩棚、营业室等处均应设事故照明，连续供电时间不应少于90min。 | 13.1.3 | 已设事故照明 | 符合要求 |
| 4 | 当引用外电源有困难时，加油站可设置小型内燃发电机组。内燃机的排烟管口应安装阻火器。排烟管口至各爆炸危险区域边界的水平距离应符合下列规定： 1.排烟口高出地面4.5m以下时，不应小于5m； 2.排烟口高出地面4.5m及以上时，不应小于3m。 | 13.1.4 | 距离超过5米 | 符合要求 |
| 5 | 加油站的电缆宜采用直埋或电缆穿管敷设。电缆穿越行车道部分应穿钢管保护。 | 13.1.5 | 直埋敷设 | 符合要求 |
| 6 | 当采用电缆沟敷设电缆时，作业区内的电缆沟内必须充沙填实。电缆不得与油品、热力管道敷设在同一沟内。 | 13.1.6 | 采用电缆沟敷设电缆，符合本条规定。 | 符合要求 |
| 7 | 爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058的规定。 | 13.1.7 | 符合国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058的规定。 | 符合要求 |
| 8 | 加油站内爆炸危险区域以外的照明灯具可选用非防爆型。罩棚下处于非爆炸危险区域的灯具应选用防护等级不低于IP44级的照明灯具。 | 13.1.8 | 照明灯具按本条规定执行。 | 符合要求 |
| 二、防雷、防静电 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| 1 | 钢制油罐必须进行防雷接地，接地点不应少于两处。 | 13.2.1 | 接地点两处。 | 符合要求 |
| 2 | 加油站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等宜共用接地装置，接地电阻不应大于4 Ω。 | 13.2.2 | 接地电阻不大于4 Ω | 符合要求 |
| 3 | 埋地钢制油罐，以及非金属油罐顶部的金属部件和罐内的各金属部件，必须与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地。 | 13.2.4 | 有连接并接地 | 符合要求 |
| 4 | 当加油站内的站房和罩棚等建筑物需要防直击雷时，应采用接闪带(网)保护。当罩棚采用金属屋面时，宜利用屋面作为接闪器，但应符合下列规定： 1 板间的连接应是持久的电气贯通，可采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接； 2 金属板下面不应有易燃物品，热镀锌钢板的厚度不应小于0.5mm，铝板的厚度不应小于0.65mm，锌板的厚度不应小于0.7mm； 3 金属板应无绝缘被覆层。 | 13.2.6 | 采用接闪保护 | 符合要求 |
| 5 | 加油站的信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线。配线电缆铠装金属层两端、保护钢管两端均应接地。 | 13.2.7 | 均接地保护 | 符合要求 |
| 6 | 加油站信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时，应装设与电子器件耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器。 | 13.2.8 | 装有电压保护器 | 符合要求 |
| 7 | 380/220V供配电系统宜采用TN-S系统，当外供电源为380V时，可采用TN-C-S系统。供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均应接地，在供配电系统的电源端应安装与设备耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器。 | 13.2.8 | 采用TN-S系统 | 符合要求 |
| 8 | 地上或管沟敷设的油品管道，应设防静电和防感应雷的共用接地装置，接地电阻不应大于30Ω。 | 13.2.10 | 不大于30Ω。 | 符合要求 |
| 9 | 加油的油罐车卸车场地应设卸车临时用的防静电接地装置，井应设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。 | 13.2.11 | 设防静电接地报警仪 | 符合 要求 |
| 10 | 在爆炸危险区域内的工艺管道上的法兰、胶管两端等连接处应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时，在非腐蚀环境下可不跨接。 | 13.2.12 | 用金属线跨接 | 符合要求 |
| 11 | 油罐车卸油用的卸油软管、油气回收软管与两端接头，应保证可靠的电气连接。 | 13.2.13 | 有可靠的电气连接。 | 符合要求 |
| 12 | 采用导静电的热塑性塑料管道时，导电内衬应接地；采用不导静电的热塑性塑料管道时，不埋地部分的热熔连接件应保证长期可靠的接地，也可采用专用的密封帽将连接管件的电熔插孔密封，管道或接头的其他导电部件也应接地。 | 13.2.14 | / | / |
| 13 | 防静电接地装置的接地电阻不应大于100Ω。 | 13.2.15 | 不大于100Ω。 | 符合要求 |
| 14 | 油罐车卸车场地内用于防静电跨接的固定接地装置不应设置在爆炸危险1区。 | 13.2.16 | 未设置在爆炸危险1区 | 符合要求 |
| 三、紧急切断系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| 1 | 加油站应设置紧急切断系统，该系统应能在事故状态下实现紧急停车和关闭紧急切断阀的保护功能。 | 13.5.1 | 通过紧急切断系统进行切断 | 符合要求 |
| 2 | 紧急切断系统应至少在下列位置设置紧急切断开关： 1 在汽油加油现场工作人员容易接近且较为安全的位置； 2 在控制室、值班室内或站房收银台等有人员值守的位置。 | 13.5.2 | 设置在汽油加油现场工作人员容易接近且较为安全的位置 | 符合要求 |
| 3 | 工艺设备的电源和工艺管道上的紧急切断阀应能由手动启动的远程控制切断系统操纵关闭。 | 13.5.3 | 在营业厅安装紧急切断按钮 | 符合要求 |
| 4 | 紧急切断系统应只能手动复位。 | 13.5.4 | 只能手动复位。 | 符合要求 |

该站用电负荷为三级，电力线穿钢管保护，防雷经检验合格

### 5.3.5加油站采暖通风、建（构）筑物、绿化符合性评价

表5.3-6  加油站采暖通风、建（构）筑物、绿化符合性检查表

| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、采暖通风 |  |  |  |  |
| 1 | 加油站采暖宜利用城市、小区或领近单位的热源。无利用条件时，可在加油站内设置锅炉房。 | 12.1.2 | 站址位于江南区域，不需设置采暖 | / |
| 2 | 设置在站房内的热水锅炉房（间）应符合下列要求： 1 锅炉宜选用额定供热量不大于140KW的小型锅炉。 2 采用燃煤锅炉时，宜选用具有除尘功能的自然通风型锅炉。锅炉烟囱出口应高出屋顶2m及以上，并应采取防止火星外逸的有效措施。 3 当采用燃气热水器采暖时，热水器应设有排烟系统和熄火保护等安全装置。 | 12.1.3 | 未设热水锅炉房 | / |
| 3 | 加油站内爆炸危险区域中的房间或箱体应采取通风措施，并应符合下列规定： 1 采用强制通风时，通风设备的通风能力在工艺设备工作期间应按每小时换气12次计算，在工艺设备非工作期间应按每小时换气5次计算。通风设备应防爆，并应与可燃气体浓度报警器联锁。 2 采用自然通风时，通风口总面积不应小于300cm2 /m2(地面) ，通风口不应少于2个，且应靠近可燃气体积聚的部位设置。 | 12.1.4 | 加油站内无爆炸危险区域内的房间 | / |
| 4 | 加油站室内外采暖管道宜直埋敷设，当采用管沟敷设时，管沟应充沙填实，进、出建筑物处应采取隔断措施。 | 12.1.5 | 无采暖管道 | / |
| 二、建（构）筑物 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| 1 | 作业区内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级。罩棚顶棚可采用无防火保护的钢结构。 | 12.2.1 | 站房耐火等级为二级，罩棚为钢架结构轻质顶。 | 符合要求 |
| 2 | 汽车加油站场地宜设罩棚，罩棚的设计应符合下列规定 1 罩棚应采用不燃烧材料建造； 2 进站口无限高措施时，罩棚的净空高度不应小于4.5m；进站口有限高措施时，罩棚的净空高度不应小于限高高度； 3 罩棚遮盖加油机的平面投影距离不宜小于2m； 4 罩棚的安全等级和可靠度设计应按现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068的有关规定执行； 5 罩棚设计应计及活荷载、雪荷载、风荷载，其设计标准值应符合现行国家标准《建筑结构荷载现范》GB 50009 的有关规定； 6 罩棚的抗震设计应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011 的有关规定执行； 7 罩棚柱应有防止车辆碰撞的技术措施。 | 12.2.2 | 1、罩棚为钢架结构轻质顶。 2、罩棚的净空高度8m； 3、罩棚遮盖加油机的平面投影距离最小距离为6m。 4、符合相关要求 5、罩棚的活荷载、雪荷载、风荷载符合有关规定。 6、罩棚的抗震符合有关规定。 7、设有反光带 | 符合要求 |
| 3 | 加油岛的设计应符合下列规定： 1 加油岛应高出停车位的地坪0.15-0.20m； 2 加油岛两端的宽度不应小于1.2m； 3 加油岛上的罩棚立柱边缘距岛端部不应小于0.6m； 4 靠近岛端部的加油机等岛上的工艺设备应有防止车辆误碰撞的措施和警示标识。采用钢管防撞柱（栏）时，其钢管的直径不应小于100mm，高度不应小于0.5m，并应设置牢固。 | 12.2.3 | 1 加油岛高出停车位的地坪0.25m。 2.加油岛两端的宽度为1.3m 3 加油岛上的罩棚立柱边缘距岛端部达1.2m。 | 符合要求 |
| 4 | 布置有可燃液体或可燃气体设备的建筑物的门、窗应向外开启，并应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定采取泄压措施。 | 14.2.4 | 符合本条规定 | 符合要求 |
| 5 | 汽车加油站内的工艺设备不宜布置在封闭的房间或箱体内；工艺设备需要布置在封闭的房间或箱体内时，房间或箱体内应设置可燃气体检测报警器和强制通风设备，并应符合本标准第14.1.4条的规定。 | 14.2.7 | 未布置在封闭的房间或箱体内 | 符合要求 |
| 6 | 站房可由办公室、值班室、营业室、控制室、变配电间、卫生间和便利店等组成，站房内可设非明火餐厨设备。 | 12.2.9 | 站房由办公室、值班室、营业室等组成。 | 符合要求 |
| 7 | 站房的一部分位于作业区内时，该站房的建筑面积不宜超过300m2，且该站房内不得有明火设备。 | 14.2.10 | 站房未在作业区内 | 符合要求 |
| 8 | 辅助服务区内建筑物的面积不应超过本标准附录B中三类保护物标准，消防设计应符合现行国家际准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。 | 12.2.11 | / | / |
| 9 | 站房可与设置在辅助服务区内的餐厅、汽车服务、锅炉房、厨房、员工宿舍、司机体息室等设施合建，但站房与警厅、汽车服务、锅炉房、厨房、员工宿舍、司机休息室等设施之间，应设置无门窗洞口且耐火极限不低于3.00h的实体墙。 | 12.2.12 | / | / |
| 10 | 站房可设在站外民用建筑物内或与站外民用建筑物合建，并应符合下列规定； 1 站房与民用建筑物之间不得有连接通道； 2 站房应单独开设通向加油站的出入口； 3 民用建筑物不得有直接通向加油站的出入口。 | 12.2.13 | 站房单独设置 | 符合要求 |
| 11 | 站内的锅炉房、厨房等有明火设备的房间与工艺设备之间的距离符合表5.0.13的规定，但小于或等于25m时，朝向作业区的外墙应为无门窗洞口且耐火极限不低于3.00h 的实体墙。 | 12.2.14 | 加油站内有厨房，但无明火设备，仅供员工就餐。 | 符合要求 |
| 12 | 加油站内不应建地下和半地下室。 | 12.2.15 | 未建地下和半地下室。 | 符合要求 |
| 13 | 埋地油罐和埋地LPG储罐的操作井、位于作业区的排水井应采取防渗漏措施，位于爆炸危险区域内的操作井和排水井应有防止产生火花的措施。 | 12.2.16 | 有防火花发生的措施。 | 符合要求 |
| 三、绿化 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| 1 | 汽车加油站作业区内不得种植油性植物。 | 12.3.1 | 站区没种植油性植物 | 符合要求 |

从上表可知，该加油站符合要求。

### 5.3.6作业条件危险评价法

1评价单元

根据本项目经营过程的分析，确定评价单元为：接卸油品作业、加油区加油作业、加油站内车辆道路引导作业、发配电间作业等单元。

2作业条件危险性评价法的计算结果

以储罐区接卸油品作业单元为例说明LEC法的取值及计算过程。各单元计算结果及等级划分见表5.3-7。

1）事故发生的可能性L：在接卸油品作业操作过程中，由于物质为易燃液体，遇到火源可能发生火灾、爆炸事故，但在安全设施完备、严格按规程作业时一般不会发生事故，故属“极不可能，可以设想”，故其分值L＝0.5；

2）暴露于危险环境的频繁程度E：员工每天作业，故取E＝6；

3）发生事故产生的后果C：发生火灾、爆炸事故，可能造成人员死亡或重大的财产损失。故取C＝15；

D＝L×E×C＝0.5×6×15＝45。

表5.3-7  各单元危险评价表

| 序号 | 评价单元 | 危险源及潜在危险 | D＝L×E×C |  |  |  | 危险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L | E | C | D |  |
| 1 | 油罐区 接卸油作业 | 火灾、爆炸 | 1 | 3 | 15 | 45 | 一般危险 |
|  |  | 中毒窒息 | 0.5 | 3 | 1 | 1.5 | 稍有危险 |
| 2 | 加油区 加油作业 | 火灾、爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危险 |
|  |  | 中毒窒息 | 0.5 | 6 | 1 | 3 | 稍有危险 |
|  |  | 坍塌 | 0.5 | 3 | 15 | 22.5 | 一般危险 |
| 3 | 加油站内车辆道路引导作业 | 火灾、爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危险 |
|  |  | 车辆伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危险 |
| 4 | 变配电作业 | 火灾 | 1 | 3 | 7 | 21 | 一般危险 |
|  |  | 电气伤害 | 1 | 3 | 7 | 21 | 一般危险 |
| 5 | 检维修作业 | 火灾爆炸 | 1 | 3 | 15 | 45 | 一般危险 |
|  |  | 中毒窒息 | 0.5 | 3 | 15 | 22.5 | 一般危险 |

由表5.3-7的评价结果可以看出，该项目的作业条件相对比较安全。在选定的评价单元中的作业均在“一般危险”或“稍有危险”范围，作业条件相对安全。

因此，项目的运行应重点加强对加油作业和卸油至储罐中的危险物质的严格控制，注重日常安全管理，加强输送易然液体管线和储存危险物质容器的安全管理；其次要建立健全完善的安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程、技术操作规程并确保其贯彻落实；第三是要认真抓好操作及管理人员的安全知识和操作技能的培训，确保人员具有与工程技术水平相适应的技术素质和安全素质，第四是加强对前来加油的车辆和人员的管理、严禁烟火、严禁打手机等，保证安全作业。

### 5.3.7法律法规符合性评价

| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加油站设计单位资质 | 山东鸿运工程设计有限公司 | 合格 |
| 2 | 加油站施工单位资质 | 湖南顺势达建设工程有限公司 | 合格 |
| 3 | 监理单位资质 | 赣州群翔建设管理有限公司 | 合格 |
| 4 | 加油站营业执照 | 宜春长益石化有限公司上高镇渡镇南加油站 | 合格 |
| 5 | 立项批文 | 2102-360923-04-01-795621 | 合格 |
| 6 | 用地证明 | 不动产权第36004006384号 | 合格 |
| 7 | 加油站防雷防静电检测报告 | 1152017005雷检字【2022】33025 | 合格 |

### 5.3.8安全管理

| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1※ | 有各级各类人员的安全管理责任制，其中包括： |  |  |
|  | 1、加油站站长安全职责 | 有 | 合格 |
|  | 2、加油员安全职责 | 有 | 合格 |
|  | 3、计量、质量员安全职责 | 有 | 合格 |
|  | 4、安全员安全职责 | 有 | 合格 |
|  | 5、事故应急救援预案（制定灭火预案并经常进行消防演练） | 有 | 合格 |
| 2※ | 有健全的安全管理制度（包括教育培训、防火、动火、用火、检修、废弃物处理）制度。 | 是 | 合格 |
| 3※ | 有各岗位操作规程，其中包括： |  |  |
|  | （一）卸油操作规程： | 是 | 合格 |
|  | 1、卸油前，卸油工应检查接地装置是否良好，消防器材是否到位，接好接地线（接地夹禁止装在油罐车装、卸油口附近），15分钟后计量。 | 是 | 合格 |
|  | 2、核对卸油罐与运油罐车所装油品是否相符，确认卸油罐的空容量，防止跑、冒、混油发生。 | 是 | 合格 |
|  | 3、卸油中，卸油工应注意观察管线、闸阀等相关设备的运行情况，可机和卸油工均不得离开作业现场。 | 是 | 合格 |
|  | 4、卸油完毕，卸油工应登车确认油品是否卸净，关好闸阀，拆除管线，盖好口盖，收回静电接地线，将消防器材放回原处，清理现场。 | 是 | 合格 |
|  | 5、卸油后，油罐车不可立即起动，应待油罐车周围油气消散后（约5分钟）再起动。 | 是 | 合格 |
|  | 6、雷雨天气禁止卸油作业。 | 是 | 合格 |
|  | （二）加油操作规程 |  |  |
|  | 1、加油工应着防静电工作服，禁止穿钉子鞋，并禁止在危险区域内脱、穿、拍打衣服。 | 是 | 合格 |
|  | 2、加油工应在车辆停稳、发动机熄火后，方可将油箱口盖打开、加油。 | 是 | 合格 |
|  | 3、严禁向汽车汽化器及塑料桶内加油。 | 是 | 合格 |
|  | 4、洒、冒油品擦拭干净后方可继续加油。 | 是 | 合格 |
|  | 5、电闪雷击时禁止加油作业。 | 是 | 合格 |
|  | 6、拖拉机、摩托车推出危险区域后方可发动。 | 是 | 合格 |
|  | 7、加油完毕，应尽快将油枪放回托架内。 | 是 | 合格 |
| 4 | 建立安全检查（包括巡回检查、夜间和节假日值班）制度。 | 有 | 合格 |
| 5 | 有完善的事故应急救援预案，并要有演练记录。 | 有 | 合格 |

### 5.3.9安全管理组织

| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有安全管理领导小组，有专职或兼职安全人员。 | 有 | 合格 |
| 2、从业人员状况 |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 单位主要负责人经安全生产监督管理部门和消防部门培训合格，取得上岗资格。 | 已取证，在有效期内 | 合格 |
| 2 | 从业人员经本单位专业培训合格，掌握相应的专业技术知识，具备相应的安全生产知识和能力。有培训记录。 | 单位培训 | 合格 |

### 5.3.10化工企业20条重大生产安全事故隐患排查

| 序号 | 检查内容 | 检查情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。 | 主要负责人和安全生产管理人员取得相应证书 | 符合 要求 |
| 2 | 特种作业人员未持证上岗。 | 不涉及 | 符合 要求 |
| 3 | 涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。 | 该站不涉及“两重点一重大”的生产装置 | 符合 要求 |
| 4 | 涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统，紧急停车系统未投入使用。 | 不涉及 | 符合 要求 |
| 5 | 构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区为实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。 | 不构成 | 符合 要求 |
| 6 | 全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施 | 不涉及 | 符合 要求 |
| 7 | 液化烃。液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。 | 不涉及 | 符合 要求 |
| 8 | 光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道等穿越厂区（包括化工园区、工业园区）外的公共区域 | 不涉及 | 符合 要求 |
| 9 | 地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求 | 不涉及 | 符合 要求 |
| 10 | 在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断 | 不涉及 | 符合 要求 |
| 11 | 使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备 | 不涉及 | 符合 要求 |
| 12 | 涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备 | 爆炸危险场所使用防爆电气 | 符合 要求 |
| 13 | 控制室或柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求 | 满足防火防爆的要求 | 符合 要求 |
| 14 | 化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源 | 自动化控制系统设置不间断电源 | 符合 要求 |
| 15 | 安全阀、爆破片等安全附件未正常投用 | 不涉及 | 符合 要求 |
| 16 | 未建立与岗位相匹配的全员生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度 | 建立相应制度 | 符合 要求 |
| 17 | 未制定操作规程和工艺控制指标 | 建立相应操作规程 | 符合 要求 |
| 18 | 为按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行 | 按要求制定且执行 | 符合 要求 |
| 19 | 新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国家首次使用的化工工艺未经省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未规范文件要求开展反应安全风险评估。 | 不涉及 | 符合 要求 |
| 20 | 未按国家标准分区分类储存危险化学品、超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存 | 按要求储存 | 符合 要求 |

评价结论：从上述安全检查表检查结果可知，该加油站符合安全要求。

### 5.3.11安全设施专篇落实情况评价

表5.3-8 安全设施设计专篇主要安全设施落实情况检查表

| 序号 | 安全设施设计专篇中的安全措施 | 落实情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 资质方面的对策措施 |  |  |
| 1）应请有相应资质的单位进行设计、施工。 2）应取得成品油经营批准经营相关文件。 3）加油站的建筑物、网架、油储罐等应请有资质的单位进行设计、制造和施工。 4）站建成后应请具资质单位进行防雷防静电检测检验。 5）站建成后应取得当地住房和城乡建设主管部门验收意见书。 |  | 项目已通过消防部门检查，已取得消防验收意见书； | 符合要求 |
| 二 | 站址及站区总平面布置方面的对策措施 |  |  |
| 建设项目根据加油站布置原则，结合场地地形特点，当地气象条件、按工艺流程要求，平面布置比较后确定。建设项目按工艺要求功能分区主要包括油罐区、加油区、卸油区站房、辅助用房、自动洗车机；据本项目现实情况，确定把站房设置在站区西部，油罐区设置在站区西北部，加油区位于中部，卸油区设置在油罐区东部；站内设施之间的布置严格按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）所规定的距离要求进行布置，满足防爆、防火要求。加油站内所有建构筑物均设置在同一个台阶上。站内地坪比站外地坪高0.2m，为保证场地雨水的顺利排出，加油区地坪设0.5%坡度，其余场地设1.0%～3.5%的坡度坡向站外。利于站内地坪雨水排除站外。 建设项目站内车道与消防道路二合为一，临道路的一侧分设有车辆入口和出口，入口宽度6m，出口宽6m。加油站区设置2条单车道，最窄单车道宽5m，转弯半径9m，设置1条双车道，车道宽度11.5m，转弯半径9m。站内各建构筑物之间道路相互贯通，并形成环形通道，满足作为消防道路的要求；加油站内建筑物出口、以及之间道路相互贯通，最窄道路宽5m，均通向加油站出、入口，可作为安全疏散通道。合理布置本项目生产设施，充分考虑工程的防火防爆特性，站内设施之间防火间距符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021）的要求；加油站内加油区及卸油区停车位为平坡，其余场地地坪、道路坡向站外；加油区设罩棚，罩棚采用金属焊接球钢网架结构，钢筋混凝土支柱，其有效高度为8m，保持加油作业区良好通风；加油岛按相关规定设计，高0.20m，宽度大于1.2m，加油岛端距离罩棚支柱顶端大于0.6m，以免造成车辆伤害；位于加油岛顶端附近设防撞杆，其高度为0.75 m；加油区与站外道路边缘线之间设有绿化隔离带，可防止站外道路上行驶车辆因意外失控，可能撞击到站内设施，加油车辆和人员；在靠近加油站进、出口方向的道路上设置减速带；加油站内无经营性的住宿、餐饮和娱乐等设施。 |  | 落实 | 符合要求 |
| 三 | 设备方面的对策措施 |  |  |
| 加油站采用的SF双层卧式储油罐为常压容器，不涉及压力容器。 - 储油罐 - 加油站采用SF双层卧式储油罐，内层罐符合现行行业标准《钢制常压储罐第一部分：储存对水有污染的易燃和不易燃液体的埋地卧式圆筒形单层和双层储罐》AQ3020及《汽车加油加气加氢技术标准》（GB50156-2021）的有关规定。设置渗漏检测立管，并符合下列规定： - 检测立管采用钢管，通径为80mm，壁厚为4.5mm； - 检测立管位于油罐顶部的纵向中心线上； - 检测立管的底部管口与油罐内、外壁间隙相连通，顶部管口装防尘盖； - 检测立管满足人工检测和在线监测的要求，并保证油罐内、外壁任何部位出现渗漏均能被发现。 - SF双层卧式储油罐的设计内压为常压； - 油罐的接合管设置符合下列规定 - 接合管为金属材质； - 进油接合管、出油接合管、通气管、量油接合管、加油油气回收接合管、卸油油气回收接合管及液位计接合管等均设在油罐的顶部人孔盖上； - 进油管伸至罐内距罐底80mm处。进油立管的底端为45°斜管口。进油管管壁上不得有与油罐气相空间相通的开口； - 罐内潜油泵的入油口，高于罐底175mm。 - 油罐的量油孔设带锁的量油帽。量油孔下部的结合管宜向下伸至罐内距罐底200mm处，距离人孔操作井盖板20mm处开4个Φ20的小孔，使结合管内液位与罐内液位相一致； - 加油机 本项目选用的税控燃油加油机符合《机动车燃油加油机》GB/T9081-2008相关规定。 - 工艺管道 本项目站内工艺管道采用无缝钢管或KPS复合管，其公称壁厚为4mm或4.5mm，符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T8163、《汽车加油加气加氢技术标准》（GB50156-2021）以及其他相关规范要求；本项目站内工艺管道设计遵行《汽车加油加气加氢技术标准》（GB50156-2021）、《工业金属管道设计规范》（GB50316-2008）以及其他相关规范的有关规定。 - 设备及管道安全防护措施 - 根据罐区地下水位对油罐产生的浮力进行基础设计，油罐区底板设置300mm厚的混凝土，油罐支座与底板连成整体，油罐支座内预埋抗浮锚固钢筋，以扁钢做抗浮抱带（规格为-8×100），将油罐固定在支座上，防止油罐上浮； - 油罐上的各接合管与工艺管道采用法兰连接，其密封垫选用厚度3mm成型聚四氟乙烯密封垫； - 油罐区的回填材料符合油罐安装说明书的要求； - 油罐的各接合管，均设在油罐顶部的钢制人孔盖上； - 油罐人孔处操作井上设置滑轨，开启时采用滑轮滑开，滑轮采用橡胶制品； - 站内工艺管道采用埋地设置，埋深大于0.5m。敷设在混凝土场地或道路下面的管道，管顶低于混凝土层下表面大于0.2m。管道四周回填大于100 mm厚中性沙子或细土； - 埋地设置工艺管道不穿越站内建筑物，并采用不低于加强级的防腐绝缘保护层，符合《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T21447的有关规定，行车道下的工艺管道采用直埋加套管保护方式； - 加油机设在罩棚内加油岛上，加油岛高出加油区地面0.20m，两端采用圆弧形状，棱角为Ф20镀锌管周围预埋包边，防止磨损加油机胶管，加油机与罩棚平面投影边缘距离为6m。 ### 采取的其它安全措施 - 本项目储油罐选用SF双层卧式储油罐，委托有油罐制造资质的单位生产。油罐的设计和制造，能满足在所承受压力作用下的强度要求； - 阀、管道、管件、阻火器、紧固件及密封垫片等，选用符合标准的合格产品，并把好检验质量关； - 油罐、管道等有关设施在检修后要按要求进行试压； - 对设备、管线、泵、阀等要定期检查、保养、维修，保持完好状态； - 行车道下面的人孔井采用加油站车行道下专用的密闭井盖和井座。 |  | 落实 | 符合要求 |
| 四 | 工艺方面的对策措施 |  |  |
| ### 1.防泄漏措施 - 油罐采用SF双层卧式储油罐； - 本项目每个油罐均设置渗漏检测立管（Ф89×4.5），检测立管上安装渗漏检测仪，便于查看油罐漏油情况； - 本项目设置一个观测井，便于检测罐池水位情况； - 站内出油管采用双层复合管（KPS），其余工艺管道采用单层管道（20#或KPS），除必要的法兰连接方式外，其他连接方式均为焊接，并对埋地钢管涂防腐； - 每个油罐人孔操作井均为1m×1m，底部为80mm厚的C15防水混凝土垫层，内壁为白色瓷砖贴面，防水水泥砂浆抹缝，满足防渗漏要求；卸油口内壁及地面采用1:2防水水泥砂浆抹面并贴瓷砖做成防渗层；加油机下方安装井内用细沙填实，内壁为白色瓷砖贴面，防水水泥砂浆抹缝，满足防渗漏要求； - 油罐安装具有高液位报警功能的液位监测系统，液位监测系统具备渗漏检测功能，其渗漏检测分辨率不大于0.8L/h； - 加油管道采用双层复合管道。双层管道的设置符合下列规定： - 双层管道内外层均采用KPS管道，内层管壁4.5mm，外层管壁5mm； - 双层管道系统的内壁管与外壁管之间的缝隙贯通； - 双层管道系统在操作井内最低点设置检漏点； - 双层管道坡向检漏点的坡度为0.5%； - 管道导静电衬层电阻率不低于108Ω·m，表面电阻率不低于1010Ω。 2.防火防爆措施 - 4台SF双层卧式储油罐埋置于站区西北面油罐区； - 油罐车卸油采用密闭卸油方式。 - 防毒措施 - 作业过程中可能接触到油污的情况，作业人员手足穿戴耐油手套、耐油靴，面部戴防毒口罩； - 人员进入油罐清洗前，对油罐进行充分通风换气，并采用防爆型便携式分析仪对罐内空气进行检测，其油气浓度高于可燃气体爆炸下限40%时，氧气浓度低于18％时，禁止进入油罐内作业； - 作业人员进入油罐，穿戴好劳动防护用品：头部戴安全帽，面部戴隔离式呼吸器，手足穿戴耐油手套、耐油靴，身体穿棉质防静电服； - 清罐作业时，罐内人员不超过2人，同时，罐外有监护人员； - 作业现场设置油品毒物周知卡，能及时、有效提示作业人员工作时正确穿戴好保护用品，采取正确的应对措施。 - 防腐蚀措施 - 本项目的油罐外层为FRP-强化玻璃钢复合材质，具有防腐功能； - 工艺管道试压试漏合格后，管道外表面的防腐按照《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T21447及其他规范的有关规定执行，防腐等级为加强级。 ### 3.正常工况与非正常工况下危险物料的安全控制措施 - 正常工况 - 每个油罐分别设置带有高液位报警功能的防爆型磁致伸缩液位计，信号引至站房，能准确测量任意状态下罐内油位，并换算出相应的油量，同时设有高液位报警，卸油时，油位达到高限（罐容90%），发出报警声响，操作人员即停止卸油。同时，该液位计具有渗漏检测功能，其检漏分辨率不大于0.8L/h； - 卸油口处，每根进油管设置切断阀； - 油罐内人孔进油管处安装防溢流阀，安装位置设为当罐内油料达到油罐容积的95%时，可自动停止油料的继续进罐； - 油罐通气管采用DN50，并安装阻火器，通气管管口设置在罐区内； - 汽油卸油接口装设快速阳接头及密封盖；柴油卸油接口装设快速阴接头及密封盖，同时各卸油接口采用文字及不同颜色标识区分。 - 非正常工况 - 加油机底部的每根出油支管立管上设剪切阀，当加油机被撞或起火时，剪切阀能自动关闭，防止燃油泄漏或者引发火灾； - 加油软管上设安全拉断阀。当加油软管受外力作用，拉断阀能自动关闭，防止燃油泄漏； - 潜油泵的电源设置由手动启动的远程控制切断系统，紧急切断系统只能手动复位。 ### 4.采取的其它工艺安全措施 - 在设计中执行防火、防爆的有关规定、规范； - 设备、管道的设计制造、安装和试压均符合国家的相关标准规范； - 设置安全架，卸油时确保人员上下油罐车的安全； - 操作井选用承重井盖； - 加油作业区内的电缆沟内必须充沙填实； - 罐顶低于混凝土路面1.5m，且油罐周围回填中性沙或细土，厚度0.5m； - 每个油罐各自设置卸油管道和卸油接口，各卸油接口有明显的标识； - 在卸油过程中，在卸油车辆外围设置立柱形式警示隔离带； - 加油机上的放枪位设置相应各油品的文字标识，加油枪采用与枪位相同的标识，不同规格加油枪采用不同颜色标识； - 设置吸油毯。卸油时，采用吸油毯铺于快速接头下方，以吸附接头处可能出现的冒油、洒油；或者加油时用于吸附加油中可能出现的冒油、洒油； - 油罐车到站，由专人指挥进场，待车辆停稳，熄火，确认汽油品种，装上防静电夹，静置15分钟，再通知操作工卸车。没有专人指挥，禁止进场卸车。加油、卸油车辆到位熄火后，才可进行加油、卸油； - 加油站内设置隔油池，不采用暗沟排水，排水符合相关规定； - 拖拉机、摩托车加油后，推出加油区后方可发动； - 对散装购买汽油的，加油站要认真查验有关手续，确认手续完备后可以加油，并建立专门台账，如实登记购买人姓名、身份证件号码和购买数量、用途等，发现可疑情况立即报告公安机关。加油站要确定一台加油机和专门加油员，为散装购买汽油的提供专项服务，并监督加油全过程。专门加油机应选择在监控设备覆盖最全面、摄像效果最清晰的机位； 每个油罐均设置抗漂浮带，以防止罐体上浮。 |  | 落实 | 符合要求 |
| 五 | 电气安全设计、消防安全对策措施 |  |  |
| ### 供电电源、电气负荷分类、应急或备用电源的设置 - 供电电源 本项目电源由上高县供电网引入，供电电压为380/220V。电力线埋地敷设至本项目的配电间，供电电压为380/220V。 - 电气负荷分类 本项目电气负荷除微机自动监控系统和应急照明为二级负荷外，其他均为三级负荷。 - 应急备用电源 本项目在发、配电间内置一个30kw的柴油发电机作为备用电源。火灾事故照明、疏散指示标志、油罐液位报警仪等采用柴油发电机做应急备用电源，连续供电时间不小于30min，罩棚、便利店应急备用电源，连续供电时间不小于180min。 在站房内的值班室设置保安电源，控制系统采用保安电源（不间断电源UPS，2KVA）。当外电源中断时，UPS电池至少可供控制系统正常工作30分钟。 ### 按爆炸危险区域划分等级和火灾场所选择电气设备防爆及防护等级 根据本报告3.5节“装置或单元的火灾危险性分类和爆炸危险区域划分” ： - 生产装置环境：本项目102罩棚、103罐区涉及爆炸危险区域划分，其他场所均不涉及爆炸危险区域划分。 - 爆炸危险区域划分等级：本项目爆炸危险区域划分遵循《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）的有关规定进行划分。本项目根据爆炸性气体混合物在生产中出现的频繁程度和持续时间，按下列规定进行分区： 0区：连续或长期出现爆炸性气体混合物的环境； 1区：在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境； 2区：在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物的环境，或即使出现也仅是短时存在爆炸性气体混合物的环境；其他区域则为非危险区域。 根据以上原则，本项目102罩棚、103甲类罐区（埋地）涉及爆炸危险区域划分。爆炸危险区域划分详见“表3.5-1装置或单元火灾危险性分类及爆炸区域划分表”及附图中的火灾爆炸危险区域划分图。 - 火灾危险场所电气设备防爆：102罩棚、103甲类罐区（埋地）爆炸危险区域内爆炸性气体混合物按危险程度级别和组别详见第3.5节。其它建筑物属正常环境。根据环境的划分，在爆炸和火灾危险区域中的所有电机控制器类、灯具类以及信号、报警装置等电气设备均选用隔爆型。 - 火灾危险场所电气设备防护等级：在爆炸和火灾危险区域中的所有旋转电机、低压变压器、低压开关和控制器类、灯具以及信号、报警装置等电气设备外壳防护等级为IP65。正常环境按普通要求选型设计，外壳防护等级为IP65。 ### 防雷、防静电接地措施 - 本项目最大建筑物(罩棚)预计年雷击次数为0.0589次/年；根据《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010),罩棚按二类防雷建筑物设防, 站房按三类防雷建筑设防。 - 防直击雷措施 - 罩棚利用其金属屋面作防雷接闪器（铝材厚度>7mm），屋面接闪带网格不大于10×10(m)或12×8(m)，采用φ12的镀锌圆钢做避雷接闪带，利用罩棚四根立柱内钢筋作为引下线，采用敷设在建筑四周的接地线与站区接地网相连作为接地装置； - 站房采用敷设在棚顶的避雷网作为接闪器；利用柱内两根(直径不小于∅16的钢筋)主筋焊接作为引下线，采用敷设在建筑物基础内钢筋网作为接地装置； - 罩棚与站房的接闪器作电气连通； 4）突出屋顶的金属物均与屋顶接闪器作电气连通。 - 防雷电波侵入措施 - 供电系统电源进线穿钢管埋地引入，电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均接地，电源进线端及照明配电箱设置与设备耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器； - 在配电间内安装总等电位联结端子箱，其他位置安装局部等电位联结端子箱； - 加油站信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时，装设与电子器件耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器； - 所有金属管道，金属设备及用电设备金属外壳，PE保护线等均与接地干线可靠连接，各类金属管道；法兰等之间采用不小于BVR-1x16mm2软铜导线可靠连接成电气通路； - 在电源引入的动力照明配电箱(总配电箱)处装设I级试验的电涌保护器、电涌保护器的电压保护水平值小于或等于2.5kV。每一保护模式的冲击电流值，当无法确定时，冲击电流应取等于或大于12.5kA。 - 安全措施 - 本工程低压配电系统接地型式采用TN-S系统； - 其中性线和保护地线(PE)在接地点后要严格分开；凡正常情况下不带电而当绝缘破坏有可能呈现电压的一切电气设备金属外壳均应可靠接地。 - 保护接地 - 站房的自然接地极利用基础梁内两根直径不小于∅16的钢筋，围绕建筑物环形敷设，与所经过的每根混凝土柱的基础承台内引出的接地钢筋(至少两根直径不小于∅16钢筋)可靠焊接，同时,其自然接地极采用40x4的扁钢与站区接地装置相连； - 站区内所有引下线上均设置断接卡子，断接卡子暗装，安装高度距地0.5m； - 在罐区四周设置接地装置，金属储罐至少两点与接地装置相连，罐区内潜油泵至少一点与接地装置相连，站区内所有金属设备,金属管道等均做接地保护； - 埋地钢制油罐顶部的金属部件和罐内的各金属部件，与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地； - 动力配电箱,照明配电箱均做重复接地； - 本项目电气设备的保护接地，防雷接地，防静电接地，信息系统的保护接地等共用接地装置，接地电阻不大于4欧； - 加油机与接地线相连,接地支线引至加油机箱内,机体和其内金属设备,油管及电线管都与接地支线电气连接； - 卸油点附近安装固定式静电接地报警仪，其配套配备有防雨外箱，壁挂式安装，防爆要求符合本报告第3.5的要求。静电接地极距离卸油点不小于1.5m。 ### 采取的其它电气安全措施 - 按照《消防应急照明灯具通用技术条件GB17954-1999》的规定，在加油作业区设CBBJ系列防爆应急灯； - 按《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB50062-2008设计设置了刀开关、空气开关、交流接触器、电机智能保护器进行相关的短路保护、漏电保护等； - 电力线路采用穿钢管埋地敷设，外套管做防雷防静电接地； - 加油机供电回路设置漏电保护； - 配电柜前设置一块5mm厚的绝缘垫； - 室外非爆炸危险区域照明灯具选用不低于IP44级灯具； - 配电间的门、窗向外开，门平时关闭密合；与室外相通的窗、洞、通风孔设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩，其防护等级不宜低于《外壳防护等级分类》（GB4208-2008）的IP3X级。直接与室外露天相通的通风孔采取防止雨、雪飘入的措施； - 存在小动物入内咬坏电缆的各电缆出、入口处，用专用耐火堵料将所有孔洞封堵，以防小动物入内，以免发生短路事故； - 采购有国家认证的“质量合格证”和“安全检验合格证”标志的电器产品； - 避雷装置安全检测工作由有关部门批准的检测单位每年定期进行； - 加油站内部电缆选用阻燃电缆,电缆均穿钢管保护，在加油区部分，电缆与油品工艺管道不交叉，互不干扰。 ### 应急或备用电源、气源的设置 - 本项目设一台30KW柴油发电机，以备停电时作为信息、视频监控系统的应急电源； - 控制系统采用保安电源（不间断电源UPS）。当外电源中断时，UPS电池可供系统正常工作不小于30min。供电电压和频率须满足控制系统的要求。控制系统电源瞬停的持续时间不大于10ms，各用电设备通过各自的开关和负荷短路器单独供电。 - 本项目不涉及气动阀门、气动元件使用，未设置气源。 ### 自动控制系统的设置和安全功能，包括紧急停车系统、安全仪表系统 - 加油站汽油、柴油地下储罐设置远传液位计，在值班室进行集中监控，并设有高液位报警，卸油时，当油位达到液位上限的90%时，发出声光报警，提醒操作人员停止卸油，油罐内人孔进油管处安装防溢流阀，当罐内油料达到油罐容积的95%时，可自动停止油料的继续进罐； - 加油机自控系统由加油机成套供货，控制过程为：提枪、抬起枪托，给出加油信号，油泵启动，加油机开始计量，同时将信号引至站房和加油机。加油量有两种控制方式，按设定油量加油或按油箱高液位加油； - 本项目设置2个带锁紧急按钮（值班室、站房外各一个）、信号电缆线、潜油泵、加油机和其电气控制箱组成的紧急停车系统。带锁急停按钮安装于独立的保护盒或保护罩内，保护盒表面或旁边设有标示，可防止意外触动或错误启动紧急按钮。当有事故发生时，工作人员打开保护盒或保护罩，按下相应的急停按钮，迅速停止事故相应潜油泵运行，阻止事态的进一步扩大。确认事故处理完毕，生产设施恢复正常后，解除急停按钮的锁后，才能使生产系统操作恢复正常。同时每台加油机面板显示屏上方位置，设现场红色紧急停车按钮。 ### 可燃及有毒气体检测和报警设施的设置 本项目值班室事故柜设置1台便携式油气检测报警仪，在巡检和检修时使用。 ### 控制室的组成及控制中心作用 本项目在站房值班室内设置控制柜，控制柜集成数显仪，可随时监控储油罐内燃油储存情况；设置潜油泵紧急停车系统，该系统能在事故状态下迅速切断加油泵，并具有失效保护功能。 - 值班室管理要求如下： - 工作人员严格遵守控制室的各项安全操作规程和各项安全管理制度。 - 设24小时专人值班，值班人员坚守岗位、严禁脱岗，未经专业培训的无证人员不得上岗。 - 值班人员每班不少于2人，连续工作不超过12小时。出现报警信号后，一人负责到现场确认，一人仍在中心控制室执机，严密监视，处理其他报警信号并在需要时启动有关消防设备。 - 值班时间严禁睡觉、喝酒，不得聊天、打私人电话，不准在中心控制室内会客，严禁无关人员触动、使用室内设备。 - 中心控制室在显要位置悬挂操作规程和值班员职责，配备统一的值班记录表和使用图表。 - 严密监视设备运行状况，遇有报警要按规定程序迅速、准确处理，做好各种记录，遇有重大情况要及时报告。 ### 火灾报警系统、工业电视监控系统及应急广播系统 - 本项目场地占地面积小，未设置火灾报警系统，站区设有消防器材，发生火灾事故时，可用站区的消防器材； - 本项目设置视频监控系统，系统包括监控器、硬盘、刻录机、显示器安装在值班室内。加油区设置枪式摄像头，安装在罩棚支柱上，对角线安装；站房东南及东北面设置云台摄像头；便利店内部设置云台式摄像头。对加油区、油罐区及便利店内实现全天候全方位的动态监视；具体布置位置详见附图“视频监控平面布置图”； - 本项目场地占地面积小，未设置应急广播系统。站房值班室配备便携式扩音器，便于发生紧急状况时现场指挥使用。 ### 采取的其它安全措施 - 本项目在通信系统方面，设有程控电话1部，作为行政办公、消防和调度用电话。考虑到加油站所处位置特点，加油站领导及安全员配置移动电话，用于工作联络，加油区内禁止使用移动电话； - 仪器仪表等要选用合格产品，并把好检验质量关； - 仪器仪表等要定期检查、保养、维修，保持完好状态。 |  | 已落实 | 符合 |
| 六 | 事故应急措施 |  |  |
| - 建立企业业余应急救援队伍 项目定员4人，加油站设站长1人。负责加油站全面经营管理，加油员2人负责具体工作的实施。 实行两班制的工作制度，每班上岗人员为2人。 鉴于本项目实际情况，本项目不设置专职的应急救援人员，站长作为兼职的应急救援人员。 - 配置必要的应急救援器材 - 站房内值班室设程控电话1部，作为行政办公、消防和调度用电话。加油站负责人及安全员根据需要配置移动电话，用于工作联络，加油区内禁止使用移动电话。 - 应急救援人员配备通讯设备，扩音器，以便现场指挥、救援人员相互联系、与现场待救人员联系。 - 值班室、便利店、配电间及加油区等地方设置应急照明灯；站房内设置应急疏散标识灯，其安装高度及位置符合规定的要求，以保证停电或发生事故时人员安全疏散。 - 配置现场事故抢险装备，如移动式消防工具和灭火器材、管道与设备泄漏处专用的堵截工具和材料、便携式油气检测报警仪、紧急照明设备、路锥、隔离带等。 - 应急救援人员的防护用品，空气呼吸器、防护面具、安全帽、防护服、防护鞋、护目镜等。 |  | 落实 | 符合要求 |
| 七 | 安全管理方面的对策措施 |  |  |
| - 企业安全管理机构的设置 加油站安全生产的第一责任人为站长，成立由站长任组长（任专职安全员），4名兼职安全员任组员的安全管理小组，负责全站的安全经营管理工作，对本站安全生产进行决策并负责日常管理工作。兼职安全员随班工作，保证每班作业均有安全员跟班，对本班组的安全经营直接负责。 - 安全管理机构的职责的建议 - 建立、健全安全责任制、明确各级人员的安全职责； - 建立、健全各种安全管理制度，使安全管理有据可依，有章可循； - 按生产岗位的设置，具体制订各岗位安全操作规程，规范作业人员的操作行为； - 制定本单位安全生产管理年度工作计划和管理目标，并组织实施，进行考核； - 对员工进行安全教育（含临时工），落实员工的安全技术培训、岗位技能培训、特种作业人员专业培训及考核。员工经严格考核持证方可上岗； - 按《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则 （GB/T29639-2020）的要求编制加油站事故应急救援预案，并按要求参加评审及备案。建立应急救援队伍，并定期对预案进行演练，使从业人员熟悉加油站事故的应急处理程序及方法。及时发放劳动防护用品，并指导、教育从业人员正确佩带和使用。 - 配合有关机构进行安全生产事故的调查和处理，进行事故的统计、分析和报告。 - 建立，健全安全管理制度的建议 - 加油站应建立的各项安全管理制度和操作规程如下： - 安全生产责任制度（包含站长、安全员、加油员、计量质量员等岗位的职责以及安全生产奖惩）。 - 安全培训教育制度。 - 安全检查和隐患整改管理制度、安全生产事故报告和处理制度。 - 安全检维修管理制度。 - 安全作业管理制度（值班和交接班安全管理制度等）。 - 安全投入保障制度。 - 防火、防爆、防雷、防静电管理制度。 - 设备、设施管理制度（仪器、仪表定期校验管理制度等）。 - 安全生产会议管理制度。 - 劳动保护用品（具）管理制度。 - 职业卫生管理制度。 - 卸油岗位安全操作规程。 - 加油岗位安全操作规程。 - 计量岗位安全操作规程 - 油罐内作业安全规程 - 配电柜安全操作规程 - 加油站按照相关管理制度的要求，建立安全经营教育培训台帐、安全经营检查记录；应急救援演练台账、生产设备台帐和隐患整改情况记录；生产设备检修记录；安全生产会记要；仪器、仪表定期检验及维护记录等相关的档案。严格落实安全监督和检查工作，以及时发现各种不安全因素。 - 安全管理人员建议 - 企业负责人和专职安全管理人员必须在相关培训部门进行培训，并取得安全管理资格证书，其他操作人员也需进行培训，经严格考试后方可上岗； - 安全管理小组成员应对本加油站经营全过程、介质特性、岗位设置、安全管理制度、各岗位操作规程、操作状况、设备性能、危险源点分布、各种个人安全防护用品使用、事故应急处置程序有充分了解； - 安全管理机构成员应具有指挥处理生产安全事故的能力，特别具有应对突发安全事故的能力。 - 安全教育培训 - 按照《生产经营单位安全培训规定》的要求，加油站主要负责人和安全生产管理人员参加由安监部门组织的安全培训，培训考核合格后并取得安全监督管理局颁发的安全生产管理资格证书； - 涉危人员必须参加就业前培训，经考核合格后持证上岗； - 定期和不定期开展安全活动，班组安全活动每周活动一次，站每月一次进行经常性的安全思想上、安全技术和遵章守纪的教育； - 加油站电气设备维修等作业必须由取得电工证的电工完成，因此，加油站必须配备至少一名电工或外聘一名电工，与之签订聘用协议，将其电工证存档。 |  | 落实 | 符合要求 |
| 八 | ### 防噪声、防灼烫、防护栏、安全标志、风向标的设置 |  |  |
| - 本项目站内地坪设计标高，高于站外国道，同时地面坡向公路，下雨时能及时把雨水排除站外，路边有排水沟，避免洪水冲入站内，造成积水、内涝等。 - 站区北面等紧贴陡坎处，砌筑高于陡坎的护坡，护坡墙外设置宽0.5m，深0.5m截洪沟，可将山体流下雨水收集到截洪沟内，排到站外。 - 本项目属台风非侵入区域，但也存在短时大风情况。对建设项目的建筑物，特别是加油区罩棚建筑设计按照《建筑结构荷载规范》（GB50009-2010）要求，按当地大风、大雪、暴雨、积尘等进行荷载设计，防止荷载造成不良影响。 - 根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年局部修订）附录A.0.22，本项目建筑物设计按6度设防。 ### 防噪声、防灼烫、防护栏、安全标志、风向标的设置 - 防噪声 - 设备选型中优先选用低噪声设备； - 加油车辆进入站区不得鸣笛。 - 防灼烫 本项目加油、卸油皆为常温，不涉及灼烫，只有检修时电弧焊、火灾才会涉及灼烫。检修时，检修场所设置隔离带，无关人员禁止入内，相关检修人员必须穿戴好劳动保护用品。 - 防护栏 - 位于加油岛端部位置设防撞杆，其高度0.75m； - 卸油时在卸油槽车周围设置立柱式警示隔离带作为隔离警戒线； - 收银室，值班室的窗加设防护栏； - 卸油口两侧设置防撞杆，高度为0.6m。 - 安全标志 按照《安全标志》、《安全色》标准的规定，充分利用红（禁止、危险）、黄（注意、警告）、蓝（指令、遵守）、绿（通行、安全）四种传递安全信息的安全色，对本项目工作场所设置安全标志，使人员能够迅速发现或分辨安全标志、及时受到提醒，以防止事故、危害的发生。 - 以下情况设“禁止标志”： - 加油站出入口、作业防火区内，划为禁火区，选用“禁止烟火”、“禁止使用手机”标志； - 作业场所动火时，划定作业区并用警示围栏隔离，选用“动火区域，禁止入内”； - 配电间、电器设备及开关处，设置“当心触电” 、“禁止吸烟”、“闲人不得入内”、“禁止触摸”标志； - 运转设备等设置“禁止触摸”标志 - 以下情况设“警告标志”： - 加油作业场所，选用“注意安全”、 “当心车辆”、“禁止烟火”标志； - 可能产生触电危险的配电间和电器设备，选用“当心触电”标志。 - 以下情况应设“指令标志”： - 加油站出入口设置“入口”、“出口”标志； - 加油站内设置限速标志； - 加油作业区内设置“熄火加油”。 - 禁止标志、警告标志、指令标志、提示标志均设在醒目、与安全有关的地方，除临时安全标志外不得设在可移动的物体上。 - 在爆炸危险场所设置标有危险等级和注意事项的警示标志，正确使用安全色； - 卸油口处、通气管处，按照油品涂刷不同的安全色，卸油口处每个卸油口注明其对应的油品标号； - 加油岛、加油区地面，卸油区地面，划定停车位标线； - 站内道路设置交通标志和标线，其设置、位置、形式、尺寸、图案和颜色等必须按照《道路交通标志和标线》（GB 5768.1、2、3-2009）的相关要求进行设计； - 站内道路从进站口至出站口，全段路设置导向车道线。 - 风向标 在站区入口或出口广告标牌柱顶的适当位置设置风向标，供紧急情况指示风向逃生。 ### 4.7.3个体防护装备的配备 - 本加油站工作人员配备防静电工作服、工作帽、工作鞋、防护手套； - 配备电工作业所使用的各种防触电的绝缘鞋、绝缘手套、绝缘垫、绝缘棒、短接放电器具等； - 在值班室内设置劳动防护用品柜，贮备一定数量的安全帽、防毒面具、应急照明灯、防护手套、防护眼镜及急救药品、器材等； - 配备登高作业用的安全带、安全梯、安全绳等。 ### 采取的其它安全防范措施 - 整个加油站内划定为禁火区，进入加油站禁止吸烟； - 制定加油站内设备维护及动火管理制度； - 严禁吸烟、携带火种进入易燃易爆区； - 在易燃易爆场所选用防爆电器设备，如防爆手电、安全电压（12V）防爆灯； - 从业人员穿防静电工作服、工作帽、防静电鞋，禁止穿带钉鞋、化纤或其他易产生静电的衣帽进入危险区域； - 严格控制加油站内不得进行明火作业。如确需进行电焊等动火作业的，必须按照规定进行审批，经审批后，采取切实有效的安全防范措施后才能进行作业； - 使用铜制或镀铜工具，严禁使用会产生火花的工具（如钢质工具）。 - 转动设备部位要保持清洁，防止因磨擦引起杂物燃烧； - 消防器材为消防专用，严禁挪做他用，保持消防通道畅通无阻，并设置明显的标志； - 在站区设置油水分离池水封设施。设置水封设施是为了防止地面污油和受油品污染的雨水通过排水沟排出站时，站内外积聚在沟中的油气互相串通，引发火灾； - 加油站内排水沟为通气良好的有格栅明沟，不设暗沟； - 站内绿化主要是种植草坪，不种植油性植物。 |  | 落实 | 符合要求 |

- 6 建设项目的安全条件分析

## 6.1建设项目外部生产经营及居民生活情况

该站该新建项目位于宜春市上高县镇渡乡X203县道旁，交通运输较便利。该站坐西南朝东北，位于X203县道墨山至镇渡方向西侧。加油站北侧为水田，水田上空有架空电力线，杆高15m（有绝缘层），距离汽油通气管口、95#汽油罐分别为34.7、28.4m；西侧为水田，水田上空有架空通信线，距离通气管口、汽油罐、柴油罐距离分别为10.9、11.2、10m；南侧为山坡；东侧为X203县道，距离加油机32m。此外站区周边50 m无重要建筑物，名胜古迹，无建筑物等。

## 6.2建设项目安全条件的分析结果

1 建设项目内在的危险、有害因素和建设项目发生的各类事故对周边单位生产、经营活动或者居民生活的影响

该项目附近无商业中心、公园等人口密集区域，无医院、影剧院、体育馆等公共设施，无风景名胜区和自然保护区，无军事禁区、军事管理区等，符合《危险化学品安全管理条例》第十九条的规定。该加油站总平面布置合理，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》、《建筑设计防火规范》等规范要求，在正常经营过程中对周边单位及居民生活基本不产生影响，其影响程度在可接受的范围内。

2周边单位生产、经营活动或者居民生活对建设项目投入生产或者使用后的影响

周边邻近没有从事危险化学品生产、储存和使用的企业，没有重大危险源，与站外其他构、建筑物的防火间距符合国家标准的要求，同时，站区周边为林地。因此，周边单位生产、经营活动或者居民生活对该站的影响较小，目前周围环境对该加油站的影响的风险程度在可接受范围内。但应注意的是，由于周边用地非本单位所有，今后周边若兴建其他项目时，应按照国家相关法律、法规及规范的要求对其正当性及安全性进行监督，以免影响自身的正常、安全运营。

3.建设项目所在地的自然条件对生产建设项目投入生产或者使用后的影响

评价组依据该地区相关的自然地理地质资料，综合分析后认为：

建设项目所在地的气候条件对建设项目的影响不大，在采取相应的防范措施后，其风险程度可控制在可接受的程度。

该区域地震烈度为6度，地震对其影响较小。

综上所述，建设项目所在地的自然条件对生产建设项目投入生产或者使用后的影响不大。

## 7.1安全设施施工质量情况

建设单位：宜春长益石化有限公司

设计单位：山东鸿运工程设计有限公司（化工石化医药行业专业甲级）

施工单位：湖南顺势达建设工程有限公司（石油化工工程施工总承包叁级）

监理单位：赣州群祥建设管理有限公司（市政公用工程监理乙级）

## 7.2建设项目安全设施在施工前后的检验、检测情况及有效性

该项目安全设施施工完毕后，加油站在站内重点作业区加装视频监控系统，对建筑防雷性能委托具备相关资质的单位进行了检测：
    防雷装置经江西赣象防雷检测中心所出具的江西省雷电防护装置检测合格报告，报告编号：1152017005雷检字【2022】33025，报告有效期至2022年7月19日。该加油站已通过消防部门验收，已取得消防意见书。

## 8.1安全生产管理情况分析

该加油站制定了安全经营职责，明确规定了岗位人员的安全生产职责和要求。主要负责人、安全管理人员已取得相应的合格证书，证书在有效期内。取证见下表。

主要负责人及安全管理人员取证情况一览表

| 序号 | 姓 名 | 行业类别 | 证书编号 | 有效期 | 发证单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杨品芳 | 危险化学品经营主要负责人 | 430181197907177679 | 2021.11.15-2024.11.14 | 湖南省应急管理厅 |
| 2 | 陈双春 | 危险化学品经营安全管理人员 | 430181197901222651 | 2019.07.01-2022.07.01 | 衡阳市安全生产监督管理局 |

该站制定了各种安全管理制度，制定了加油、卸油的安全操作规程，按照应急预案进行制定应急演练。该站已在宜春市应急管理局进行应急预案备案。经营条件评价符合性评价表见下表：

经营条件评价符合性评价表    表8.1-1

| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、岗位责任制、安全管理制度、操作规程、应急预案 |  |  |  |
| 1 | （一）各级各类人员的安全管理责任制 |  |  |
|  | 1、加油站站长安全职责 | 有 | 符合要求 |
|  | 2、加油员安全职责 | 有 | 符合要求 |
|  | 3、计量、质量员安全职责 | 有 | 符合要求 |
|  | 4、安全员安全职责 | 有 | 符合要求 |
| 2 | （二）安全管理制度制度 |  |  |
|  | 1、教育培训、防火、动火、用火、检修、废弃物处理制度。 | 有 | 符合要求 |
|  | 2、巡回检查、夜间和节假日值班制度 | 有 | 符合要求 |
| 3 | （三）操作规程 |  |  |
|  | (一)卸油操作规程： |  |  |
|  | 1、卸油前，卸油工应检查接地装置是否良好，消防器材是否到位，接好接地线(接地夹禁止装在油罐车装、卸油口附近)，15分钟后计量。 | 是 | 符合要求 |
|  | 2、核对卸油罐与运油罐车所装油品是否相符，确认卸油罐的空容量，防止跑、冒、混油发生。 | 是 | 符合要求 |
|  | 3、卸油中，卸油工应注意观察管线、闸阀等相关设备的运行情况，司机和卸油工均不得离开作业现场。 | 是 | 符合要求 |
|  | 4、卸油完毕，卸油工应登车确认油品是否卸净，关好闸阀，拆除管线，盖好口盖，收回静电接地线，将消防器材放回原处，清理现场。 | 是 | 符合要求 |
|  | 5、卸油后，油罐车不可立即起动，应待油罐车周围油气消散后(约5分钟)再起动。 | 是 | 符合要求 |
|  | 6、雷雨天气禁止卸油作业。 | 操作规程中已有要求 | 符合要求 |
|  | (二)加油操作规程 |  |  |
|  | 1、加油工应着防静电工作服，禁止穿钉子鞋，并禁止在危险区域内脱、穿、拍打衣服。 | 操作规程中已有要求 | 符合要求 |
|  | 2、加油工应在车辆停稳、发动机熄火后，方可将油箱口盖打开、加油。 | 是 | 符合要求 |
|  | 3、严禁向汽车汽化器及塑料桶内加油。 | 是 | 符合要求 |
|  | 4、洒、冒油品擦拭干净后方可继续加油。 | 是 | 符合要求 |
|  | 5、电闪雷击时禁止加油作业。 | 是 | 符合要求 |
|  | 6、拖拉机、摩托车推出危险区域后方可发动。 | 是 | 符合要求 |
|  | 7、加油完毕，应尽快将油枪放回托架内。 | 是 | 符合要求 |
| 4 | （四）事故应急救援预案 |  |  |
|  | 编制事故应急救援预案。 | 有 | 符合要求 |
|  | 有演练记录。 | 有 | 符合要求 |
| 二、安全管理组织 |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 有安全管理领导小组，有专职或兼职安全人员。 | 有安全管理领导小组，管理人员均已取证 | 符合要求 |
| 三、从业人员状况 |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 单位主要负责人经安全生产监督管理部门和消防部门培训合格，取得上岗资格。 | 主要负责人持证上岗 | 符合要求 |
| 2 | 从业人员经本单位专业培训合格，掌握相应的专业技术知识，具备相应的安全生产知识和能力。有培训记录。 | 单位培训 | 合格 |

## 8.2技术、工艺、装置、设备和设施、建构筑物、抗震设防、控制系统及安全联锁系统情况分析

- 技术、工艺
    相关技术、工艺能够满足需求。
2、装置、设备和设施的运行情况
   装置、设备和设施的情况正常。
3、装置、设备和设施的检修、维护情况

设备检修维护情况正常。
4、装置、设备和设施的法定检验、检测情况
   油罐经调试合格，加油机、油罐有产品合格证。
5、建构筑物、抗震设防情况
    加油站站房、辅助用房采用框架结构耐火等级均为二级，建、构筑物均符合GB50156(2021年版）要求。
    根据国家技术监督局《中国地震动参数区划图》GB18306-2015,项目位置地域的地震动峰加速度等于0.05g,地震动反应谱特征周期为0.35s,对应得基本烈度为6度区，工程按照GB50223-2008《建筑工程抗震设防分类标准》确定6级设防。

## 8.3成品油的储存情况分析

该加油站油罐埋地设置，油品的储存能力和经营情况相匹配。

## 8.4作业场所职业危害情况

1、职业危害防护设施的设置情况
   为了有效防止职业危害的发生，建设项目的加油、卸油作业均采用密闭式作业，通风良好，有利用有毒有害物质的扩散。作业现场配备了冲洗设施和必要的应急物资，并为作业人员发放劳动防护用品和必要的防署降温用品，其职业危害防护设施的设置符合安全要求。
2、职业危害防护设施的检修、维护情况
    加油站职业危害的防护设施目前不需检修，日常维护情况良好。
3、作业场所的法定职业危害监测、监控情况
     建议企业按照相关规定委托有资质单位对油站进行职业危害检测及监控。
4、建（构）筑物的建设情况
     加油站的站房采用框架结构，加油罩棚采用钢架结构，加油站的建（构）筑物的耐火等级达到规范要求。

## 8.5事故及应急管理

- 可能发生的事故应急救援预案的编制情况
    为了防止意外事故的发生，按有关要求编制了较为规范的事故应急救援预案，预案切合加油站的实际情况。
2、事故应急救援组织的建立和人员的配备情况
    该加油站配备员工6人，成立了应急救援小组，紧急情况可得到市、县两级应急组织的援助。
3、事故应急救援预案的演练情况
    预案进行了备案。
4、事故应急救援器材、设备的配备情况
    配备了消防设施和器材、通讯设施及必要应急救援物资，企业具备处理事故、防范事故的能力。
5、事故调查处理与吸取教训的工作情况
    能按照尊重科学、实事求是和四不放过的原则处理经营过程中发生的各类事故，并吸取事故教训，防止同类事故的重复发生。

## 8.6危险化学品企业安全分类整治单元检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。 | 主要负责人和安全生产管理人员取得相应证书 | 符合 要求 |
| 2 | 特种作业人员未持证上岗。 | 不涉及 | 符合 要求 |
| 3 | 涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。 | 该站不涉及“两重点一重大”的生产装置，外部安全防护距离符合要求 | 符合 要求 |
| 4 | 涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统，紧急停车系统未投入使用。 | 不涉及 | 符合 要求 |
| 5 | 构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。 | 不构成 | 符合 要求 |
| 6 | 全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施 | 不涉及 | 符合 要求 |
| 7 | 液化烃。液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。 | 不涉及 | 符合 要求 |
| 8 | 光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道等穿越厂区（包括化工园区、工业园区）外的公共区域 | 不涉及 | 符合 要求 |
| 9 | 地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求 | 不涉及 | 符合 要求 |
| 10 | 在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断 | 不涉及 | 符合 要求 |
| 11 | 使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备 | 不涉及 | 符合 要求 |
| 12 | 涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备 | 爆炸危险场所使用防爆电气 | 符合 要求 |
| 13 | 控制室或柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求 | 满足防火防爆的要求 | 符合 要求 |
| 14 | 化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源 | 液位仪和防渗漏检测报警系统整改后设置不间断电源 | 符合 要求 |
| 15 | 安全阀、爆破片等安全附件未正常投用 | 不涉及 | 符合 要求 |
| 16 | 未建立与岗位相匹配的全员生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度 | 建立相应制度 | 符合 要求 |
| 17 | 未制定操作规程和工艺控制指标 | 建立相应操作规程 | 符合 要求 |
| 18 | 未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行 | 按要求制定且执行 | 符合 要求 |
| 19 | 新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国家首次使用的化工工艺未经省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未规范文件要求开展反应安全风险评估。 | 不涉及 | 符合 要求 |
| 20 | 未按国家标准分区分类储存危险化学品、超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存 | 按要求储存 | 符合 要求 |

# 9 可能发生的危险化学品事故及后果、对策

1、火灾爆炸

后果：汽油具有燃烧、爆炸性、且其闪点低，自燃温度低、又属挥发性物质，可与空气形成爆炸性气体，遇明火或热源可造成火灾爆炸事故。

主要对策措施：

1）在卸油作业时采用密闭作业，可应采用卸油、加油油气回收系统，避免产生爆炸极限内的混合气体；

2）加强日常安全检查，及时发现油管破裂，避免产生漏油；

3）作业过程中可采用金属设备外壳可靠接地、使用防爆电气、作业场所禁止明火和使用易产生火花电气、工具等措施，避免产生明火和静电；

4）定期进行防雷防静电设施检验检测。

2、泄漏

后果：油品泄漏后极易扩散并与空气形成爆炸性混合物，遇火源可发生火灾爆炸事故，造成人员伤亡或重大财产损失。

主要对策措施：

1）设备选用合格产品并定期检测检修；

2）严格遵守操作规程。

# 10 已采取的措施及存在的问题与整改

## 10.1已采取的对策措施

一、周边环境与总平面布置

1、加油站站址选择及外部距离符合规范要求，

2、总平面布局和站内防火距离符合规范要求，

3、加油站站房砖混结构，罩棚为钢架结构轻质顶，高8m。

4、加油站上方无输电线路和通讯线路跨越。

5、固定工艺管道均为无缝钢管悍接，埋地敷设，未穿过站房等建、构筑物。

二、设备设施及防火防爆

1、河南英高能源科技有限公司生产的EG5-212型税控燃油加油机2台、EG5-222型税控燃油加油机2台;流量为5~50L/min，电压等级220V，防爆证号CNEx211543，防爆标志为ExdibmbⅡAT3Gb。

2、柴油通气管、汽油通气管集中布置在油罐区中心位置。油储罐进油口、出油管、量油孔、通气管直接单独通往油罐，人孔设有操作井。

3、油罐的各结合管均设在油罐的顶部，油罐进油管下伸至罐内距罐底0.2m处。

4、储罐及管道进行了静电接地，法兰连接处用铜片进行了跨接。卸油管采用内设金属丝的软管，可以和车辆的油罐和储油罐进行可靠的静电连接。

5、加油机罩棚顶灯设于爆炸危险区外，为非防爆型荧光灯。

6、输油管线采用地沟预埋式。

7、加油站罩棚顶设有避雷装置，周围建筑物、所有设施均在防雷有效保护范围内，防雷装置经防雷部门检测符合要求。

8、站内采用地沟式电缆敷设到用电设备。

9、储罐采用钢制内罐和玻璃钢纤维外罐油罐，通气管及露出地面的油品管道采用无缝钢管，埋地管道采用复合管道。设有高液位报警仪、防渗漏检测报警仪。

10、加油站采用卸油、加油油气回收系统。

11、站房、加油区设有紧急切断按钮。

三、其他措施

1、加油站的2个进出口分别设置。

2、加油站内混泥土路面与公路相连。加油站地面高度高于空地，排水坡向站外，站内无积水发生。

3、加油岛宽1.2m，高出地面0.2m，突出立柱0.6m。

4、储油罐防腐满足《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计规范》，防腐等级不低于加强级。

5、员工发放工作手套、工作服；暑天备有防暑药品；站内备有凉茶和矿泉水。

6、每个储油罐设有钢筋混凝土基座，可防止油罐上浮和下沉。

四、安全生产管理机构及管理制度

该加油站制定了安全生产职责，明确规定了岗位人员的安全生产职责和要求。

制定了各种安全管理制度、卸油的安全操作规程，按照应急预案进行制定应急演练。

## 10.2存在的问题及其安全技术对策措施

表10.2-1主要安全问题及安全对策措施建议一览表

| 序号 | 主要问题 | 隐患整改措施建议 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 作业区与辅助服务区之间缺少界线标识 | 划定界限标识 |
| 2 | 配电房缺“有电危险”等警示标识 | 增加警示标识 |
| 3 | 罐区卸油口附近消火栓无防撞栏杆 | 增加防撞栏 |

以上3条隐患企业已按照要求完成整改（整改回复见附件10）

- 11 结论和建议

## 11.1结论

1、宜春长益石化有限公司上高镇渡镇南加油站建设项目由具有相应资质的单位设计、施工；项目安全设施能按相关的法律、法规和标准规范的要求与主体工程同时经验收后投入生产和管理。
    2、危险有害因素辨识结果
    ①该加油站涉及的汽油、柴油属于易燃液体，属于《危险化学品目录》（2015年版）内危险化学品。其中汽油属于特别管控危险化学品、重点监管的危险化学品。不涉及剧毒化学品、高毒物品、易制毒化学品、监控化学品、易制爆化学品。项目不属于化工及危险化工工艺。
    ②该加油站生产单元及存储单元均不构成危险化学品重大危险源。
    ③企业在经营过程中存在的主要危险因素有：火灾爆炸、电气伤害、车辆伤害、中毒窒息、高处坠落等，存在的主要危害因素有：有害物质、噪声等，同时存在人为失误和管理缺陷。应重点关注的危险有害因素为火灾爆炸。
    3、项目公用工程能够满足安全经营的基本需要。

4、根据检查表2.2-1，该站所在地的安全条件与周边防护距离满足规范要求。

建设项目的技术、工艺和装置、设备（设施）的安全、可靠性和安全水平符合要求。

采用检查表评价法进行加油站安全评价，结论为符合要求。

7、加油站取得了防雷接地检测报告，加油站能够符合安全规范要求。

8、建设项目能按照《中华人民共和国安全生产法》的要求进行“三同时”审批，安全设施按照安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”的要求进行。

9、项目在外部防火距离、平面布置、消防安全设施和措施能够满足国家法律、法规、标准、规范的要求。电气防爆防护、机械设备的安全保护等方面的安全设施建立有效。

10、从作业条件危险性分析结果可以看出，在选定的单元中作业条件均在“一般危险”或“稍有危险”范围，该项目的作业条件相对比较安全。

11、危险度评价油储罐区和卸油得分为17分，为Ⅰ级，属高度危险。该站采用SF埋地罐双层罐，密闭卸油，设置了液位、温度监测报警和切断设施，设置了油气泄漏检测报警设施，设置了符合标准要求的通气管，卸油作业设置了防拉脱措施，卸油区有防流散的环保沟，危险有害程度能控制在可接受的范围。

12、加油站设置了安全领导小组，制定了相应的管理制度，操作规程和事故应急预案，加油站的安全管理机构工作有力，加油站安全经营管理处于正常有序开展范围。 
    13、该站主要危险有害因素是火灾爆炸，本站应急救援力量不足，社会救援力量较远，因此该加油站重点关注救援力量的培训和应急救援器材的配备。

综上所述，宜春长益石化有限公司上高镇渡镇南加油站建设项目现场情况与设计图纸相符，安全设施和措施在正常经营过程中能够满足安全经营的条件，消防设施到位且在有效期内，安全管理能够满足正常安全经营的需要，具备安全验收的条件，符合经营和储存危险化学品的安全条件要求。

## 11.2建议

根据国、内外同类危险化学品生产或者储存装置（设施）持续改进的情况和企业管理模式和趋势，以及国家有关安全生产法律、法规和部门规章及标准的发展趋势，提出如下建议：
    1、安全设施的更新与改进
    1)定期进行防雷防静电检测。
    2)输送过程出现泄漏等现象时应采取相应警示、及时维修和采取其它相应的安全措施。
    3)消防设施和器材应定期组织检验、维修，确保完好有效。灭火器材应保证有效，消防设施不得挪作他用。
    4)卸油人员应穿防静电工作服，带手套、口罩等必需的防护用具，各项操作不得使用能产生火花的工具，作业现场必需远离热源和火源。
    5)对安全标志应注意维护，发生损坏或丢失，要及时修复；通信、报警装置应保证处于适用状态。
    2、安全条件和安全生产条件的完善与维护
    1)加强对操作人员的理论知识和实际操作技能的培训学习，进一步按照《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》GB/T29639-2020进行补充完善本单位的化学事故应急救援预案，完善从加油站到班组的预案体系，配备必要的应急救援物资，并定期进行培训和演练。
    2)加强防火教育，卸车时停止加油，坚持熄火加油，与周边保持防火隔离带，静电接地报警仪要经常检查与维护。

- 做好作业人员的职业健康监护检查，进行火灾事故及人员受伤抢救内容的培训。
    4)强化安全生产主体责任，完善并严格执行各类安全管理制度、操作规程、工作标准和质量标准，严格规范人的行为，做到行为规范化、工作程序化、质量标准化。
    5)进一步加强职工的安全教育工作，强化职工的安全责任意识和优患意识，增强员工搞好安全的自觉性和责任感，提高职工安全技术水平以及识别事故、处理事故和防范事故的能力。
    6)全面落实安全检查制度，发现和消除生产过程中的各类事故隐患，针对安全管理工作中的关键问题和薄弱环节深入开展专项治理活动，采取强有力的安全技术防范措施，提高设备、设施的本质安全程度。

3、主要装备、设备（设施）和特种设备的维护与保养

1）油罐定期清洗，及时发现可能出现的油品泄漏，水封井定期清淤，防止堵塞。

4、安全生产投入

1）企业应按照国家法律、法规的要求，保证安全生产所必须的资金投入，及时治理事故隐患。

5、其他方面

1)在经营和管理过程中必须推行安全标准化工作。
  2）应依法参加工伤保险，为从业人员交纳保险费。
  3）站区内严禁兼停车场用。

4）禁止利用加油机直接向塑料容器内加注汽油。加油站工作人员应穿防静电工作服和导电鞋。
    5)加油站严禁使用手机等非防爆电器。
    6)客车进站加油时，必须熄灭发动机，乘客必须下车在站外等候。
     7)严禁未成年人私自购买汽油和柴油。
     8)因设备检修等情况必须动用明火时，经批准同意后方可动火。动火过程中，应停止加油作业，并采取可靠安全措施。
     9)非加油站的工作人员不得进行卸油工作。
     10)必须委托具备危货运输资质的企业和符合危货运输安全标准的车辆承运；驾驶员、押运员应具备相应的资质。

12 与建设单位交换意见的情况结果

报告编制完成后，经中心内部审查后，送宜春长益石化有限公司上高镇渡镇南加油站进行征求意见，宜春长益石化有限公司上高镇渡镇南加油

站同意报告的内容。

与建设单位交换意见情况表

1、汽油

| 品 名 | 汽油 | 别 名 |  | 危险化学品目录序号 | 1630 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | Gasoline；Petrol | 分 子 式 | C4-C12（烃） | CAS | 8006-61-9 |
| 危险性 类别 | CAS号： 8006-61-9，危险货物编号：31001 建筑火险分级：甲 易燃液体,类别2* 生殖细胞致突变性,类别1B 致癌性,类别2 吸入危害,类别1 危害水生环境-急性危害,类别2 危害水生环境-长期危害,类别2 |  |  |  |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。 熔点（℃）： <-60 沸点（℃）： 40～200 相对密度（水＝1）： 0.70-0.79 相对密度（空气＝1）： 3.5 饱和蒸气压（kPa）：无资料 燃烧热（Kj/mol） ：无资料 溶解性： 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪。 |  |  |  |  |
| 燃烧 爆炸 危险 性 | 燃烧性：易燃 建规火险等级：甲类 禁忌物：强氧化剂。 闪点：-50℃ 爆炸下限（V%）：1.3-6.0 自燃温度：415-530℃ 危险特性：其蒸汽与空气形成爆炸性气体，遇明火、高热易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。 稳定性：稳定 聚合危害：无 灭火方法：泡沫、二氧化碳、干粉。用水灭火无效。 |  |  |  |  |
| 包 装 与 储 运 | 危险货物包装标志：7 包装类别：Ⅰ 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。桶装堆垛不可过大，应留墙距，顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置。防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |  |  |
| 毒性 及 健康 危害 性 | 接触限值：中国MAC：300mg/m3（溶剂汽油）。 侵入途径：吸入，食入，经皮吸收。 健康危害：主要作用于中枢神经系统。急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止及化学性肺炎。可伴有中毒性周围神经病。液体吸入呼吸道致吸入性肺炎。溅入眼内，可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合征，周围神经病，皮肤损害。 |  |  |  |  |
| 急救 | 吸入：迅速脱离污染区，注意保暖，保持呼吸道通畅，呼吸困难时给氧，必要时进行人工呼吸，就医。 食入：给牛奶、蛋清、植物油等口服，洗胃，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，就医。 皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用流动清水彻底冲洗。 浓度超标时，戴防毒面具 生产过程密闭，全面通风，工作场所禁止吸烟，高浓度时戴化学防护眼镜 ，穿防静电工作服，戴防护手套。 |  |  |  |  |
| 泄漏 处置 | 切断一切火源，迅速撤离污染区人员至上风处。使用防毒面具，穿防静电工作服。在确保安全的前提下堵漏。喷水雾减少蒸气，但不能降低泄漏物在受限空间内的易燃性。禁止泄漏物进入受限制的空间（如下水道等），以避免发生爆炸。用砂土或其它不燃性吸附剂吸收，然后收集至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |

| 品 名 | 柴油 | 别 名 |  | 危险化学品目录序号 | 1674 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | Diesel oil | 分 子 式 |  | 分 子 量 |  |
| 理 化 性 质 | 易燃液体,类别3 外观与性状：稍有粘性的棕色液体。 熔点（℃）： <-18 沸点（℃）： 282-338 相对密度（水＝1）： 0.8-0.9 相对密度（空气＝1）： 饱和蒸气压（kPa）：无资料 燃烧热（Kj/mol） ：无资料 |  |  |  |  |
| 燃烧 爆炸 危险 性 | 燃烧性：易燃 建规火险等级：丙类 闪点：≥60℃ 爆炸下限（V%）：无资料 自燃温度：257℃ 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 稳定性：稳定 聚合危害：无 禁忌物：强氧化剂、卤素。 灭火方法：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 |  |  |  |  |
| 毒性 及 健康 危害 性 | 接触限值：中国MAC：未制定标准。 侵入途径：吸入，食入，经皮吸收。 健康危害：具有刺激作用。皮肤接触柴油可引起接触性皮炎，油性痤疮，吸入可引起性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |  |  |  |  |
| 急救 | 吸入：迅速脱离污染区，就医。防治吸入性肺炎。 食入：误服者饮牛奶或植物油，洗胃或灌肠，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，就医。 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂和大量清水清洗污染皮肤。 生产过程密闭，注意通风。高浓度接触时，戴防毒面具，工作场所禁止吸烟必要时戴防护眼镜，穿相应的工作服，戴防护手套。 |  |  |  |  |
| 泄漏 处置 | 切断一切火源，迅速撤离污染区人员至上风处。使用防毒面具，穿防静电工作服。在确保安全的前提下堵漏。用砂土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后收集至废物处理。 |  |  |  |  |

- 企业营业执照

- 江西省商务厅办公室文件《赣商务办运行字【2020】2号》

- 设计、施工、监理单位资质证书、营业执照、施工总结

- 应急预案备案

- 防雷检测报告

- 主要负责人，安全管理人员证书

- 油罐、加油机的产品合格证

- 安全生产职责、操作规程清单、管理制度

- 总平面图布置图

- 企业现场问题整改回复

- 立项批文

- 员工培训证明材料

- 员工缴纳工伤保险证明材料

- 应急预案演练材料

- 消防验收材料

- 土地使用证明

- 评价人员现场勘察影像

- 安全条件审查意见书

- 安全条件报告

- 安全设计审查意见书